## 543
ČASŤ STAVBY : |  |  | 543 Úprava vodovodu DN 800 v km 15,830 - 16,700 D3
KS: |  |  | 2212
POLOŽKA |  |  |  | VÝKAZ VÝMER |  | M.J. | MNOŽ.
Č. | KÓD CPV | KÓD SP | KÓD SPP
| 45.11.11 |  |  | Demolačné práce
1 |  | 5020881 |  | Vybúranie, odstránenie konštrukcií vonkajších oceľových potrubí do šrotu |  | ks | 300
|  |  | 0502088140 | Vybúranie, odstránenie konštrukcií vonkajších oceľových potrubí do šrotu. do 1000 kg |  | ks | 300
- oceľové potrubie DN800 : (900)/3,00= 300ks
- rezanie potrubia na kusy dl.3m predpokladáme
(výzisk z odovzdania do zberných surovín sa poukáže na účet investora)
2 |  | 05080200 |  | Doprava vybúraných hmôt vodorovná |  | t | 219.33
|  |  | 0508020003 | Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km |  | t | 219.33
|  |  |  | - oceľ. potr. DN800 :900m*243,7kg/m*0,001= | 219.33
| 45.11.12 |  |  | Úprava staveniska a vyčisťovacie práce
3 |  | 02010203 |  | Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva drveného |  | m3 | 35.3723
|  |  | 0201020301 | Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva drveného |  | m3 | 35.3723
- lôžko a obsyp drenážky
|  |  |  | (44+886,85)*(0,13+0,25)/2*0,2= | 35.3723
4 |  | 02010309 |  | Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického |  | m | 890
|  |  | 0201030904 | Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického DN 100 mm |  | m | 890
jednostranná drenáž na dne ryhy
| 45.11.20 |  |  | Výkopové zemné práce a presun zemín
5 |  | 01010301 |  | Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami |  | hod | 720
|  |  | 0101030101 | Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami do 500 l/min |  | hod | 720
1 čerpacia studňa
odhad
6 |  | 01010401 |  | Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu |  | m | 50
|  |  | 0101040101 | Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu do 100 mm |  | m | 50
7 |  | 01030101 |  | Hĺbené vykopávky jám zapažených |  | m3 | 371.712
|  |  | 0103010107 | Hĺbené vykopávky jám zapažených, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 371.712
- v úseku potrubia v chráničke pre š. ryhy 2,2m
|  |  |  | 2,2*3,84*44= | 371.712
8 |  | 01030202 |  | Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm |  | m3 | 9245.0995
|  |  | 0103020207 | Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm do 2000 mm, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 9245.0995
- v úseku potrubia bez chráničky
|  |  |  | 1,9*(173,4*2,1+61,6*2,9+510,37*3,3+97,47*3,81)= | 4936.8872
drenáž:
|  |  |  | (44+886,85)*(0,13+0,25)/2*0,2= | 35.3723
odkop jestvujúceho potrubia DN 800:
|  |  |  | 1,75*3*900-3,14*0,4*0,4*900= | 4272.84
|  |  |  | Spolu: | 9245.0995
9 |  | 01040402 |  | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením |  | m3 | 7923.0713
|  |  | 0104040207 | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 7923.0713
výkopovou zeminou
|  |  |  | - zásyp ryhy búraného potrubia: 1,75*3,0*900= | 4725
|  |  |  | - dosypanie na dĺ. 165m na začiatku úseku: | 90
- zásyp ryhy s potrubím ale bez chráničky:
|  |  |  | 1,9*(173,4*2,1+61,6*2,9+510,37*3,3+97,47*3,81)-1,9*(886,85-44)*1,142= | 3108.0713
|  |  |  | Spolu: | 7923.0713
10 |  | 01040502 |  | Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením |  | m3 | 1347.3013
|  |  | 0104050202 | Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením, tr.horniny 3 |  | m3 | 1347.3013
obsyp štrkopieskom
|  |  |  | (1,9*1,0*(886,85-44)-3,14*0,4*0,4*(886,85-44))+2,2*1,48*44-3,14*0,64*0,64*44= | 1138.2133
zásyp štrkopieskom v mieste pod cestou (v mieste chráničky)
|  |  |  | 2,2*3,84*44-2,2*1,68*44= | 209.088
|  |  |  | Spolu: | 1347.3013
vrátane výstrážnej fólie nad potrubím dĺ. 900 m
11 |  | 01060204 |  | Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m |  | m3 | 1693.74
|  |  | 0106020401 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 1693.74
- prebytok zeminy na spoplatnenú skládku (40km)
|  |  |  | 371,71+9245,1-7923,07= | 1693.74
12 |  | 01070102 |  | Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok záťažné |  | m2 | 11256.1562
|  |  | 0107010200 | Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok záťažné, z dielcov bez ohľadu na materiál |  | m2 | 11256.1562
hĺ. nad 2m
výkopy pre vodovod nový:
|  |  |  | 2*(2,71*235+3,39*280,9+3,38*229,48+4,01*97,47)+2*3,92*44= | 5856.1562
výkopy pre vodovod jestvujúci:
|  |  |  | 3,0*900*2= | 5400
|  |  |  | Spolu: | 11256.1562
| 45.23.12 |  |  | Stavebné práce na stavbe potrubných vední nafty a plynu
13 |  | 27011283 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce zariadenia a činnosti, |  | ks | 7
|  |  | 2701128305 | Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce zaroadenia a činnosti, kontrolné meranie z hľadiska ochrany pred koróziou |  | ks | 7
|  |  |  | Nastavenie dvoch najbližších SKAO (Brodno, K.N.Mesto, ČOV) | 2
|  |  |  | Meranie dosahu a účinnosti KAO na preložke vodovodu DN 800 | 1
|  |  |  | Elektronický záznamník Korodat 16 (SKAO Brodno, K.N.Mesto, ČOV) - 2 ks | 2
|  |  |  | Usmerňovač SZK (SKAO Brodno, K.N.Mesto) - 2 ks | 2
|  |  |  | Spolu: | 7
- využijú sa výkopy pri pokládke potrubia
14 |  | 27011286 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana potrubia |  | ks | 20
|  |  | 2701128601 | Plynovody, ostatné montážne práce, katodická ochrana potrubia, kontrolné vývody |  | ks | 20
1 ks POIS pozostáva z:
|  |  |  | Delený betónový rozvádzač DBR so základom | 2
|  |  |  | Sklotextitová svorkovnica | 2
|  |  |  | Kábel CYKY 4x4 - 40m | 2
|  |  |  | Kábel CYKY 3x2,5 - 20m | 2
|  |  |  | Chránička DN 50 - 60m | 2
|  |  |  | Privarenie kábla na vodovod, plynovod, chráničku (metalotermicky) | 2
|  |  |  | Meracia sonda MS 110 | 2
|  |  |  | Meranie na POIS - kontrola funkcie | 2
|  |  |  | Prírubový izolačný spoj s príslušenstvom (skrutky, matice...) | 2
|  |  |  | Výstražná fólia - 60m | 2
|  |  |  | Spolu: | 20
- využijú sa výkopy pri pokládke potrubia
| 45.23.13 |  |  | Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie
15 |  | 27020101 |  | Vodovody, rúry oceľové triedy 11 - 13 |  | m | 2.8
|  |  | 2702010105 | Vodovody, rúry oceľové triedy 11 - 13, nad D 60,3 do D 89 mm |  | m | 2.8
kontrolná rúrka na chráničke
16 |  | 27020109 |  | Vodovody, rúry oceľové, rúrové diely privarovacie |  | ks | 2
|  |  | 2702010909 | Vodovody, rúry oceľové, rúrové diely privarovacie, nad D 530 do D 820 mm |  | ks | 2
navarovacia príruba DN 800 PN25
17 |  | 27020425 |  | Vodovody, rúry plastové sklolaminátové |  | m | 44
|  |  | 2702042514 | Vodovody, rúry plastové sklolaminátové DN 1200 |  | m | 44
chránička, 1280x32mm
vrátane klzných objímok výška 130 mm, 47 ks a tesniacej manžety 2ks
18 |  | 27020531 |  | Vodovody, rúry liatinové, tlakové hrdlové |  | m | 887
|  |  | 2702053111 | Vodovody, rúry liatinové, tlakové hrdlové DN 800 mm |  | m | 887
LT hdlová, dĺ.6,95m - 95ks
LT hdlová, dĺ.6,89m - 30ks
LT hdlová, dĺ.6,89m - 6ks
vrátane krúžkov
vyhľadávací vodič 900 m
19 |  | 27020533 |  | Vodovody, rúry liatinové, tvarovky |  | ks | 9
|  |  | 2702053311 | Vodovody, rúry liatinové, tvarovky DN 800 mm |  | ks | 9
|  |  |  | koleno 11 1/4 st. | 2
|  |  |  | koleno 22 1/2 st. | 3
|  |  |  | rúrový výsek s návarkom | 2
|  |  |  | F - kus s návarkom | 2
|  |  |  | Spolu: | 9
20 |  | 27021176 |  | Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky |  | ks | 3
|  |  | 2702117601 | Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky - poklopy |  | ks | 3
|  |  |  | - poklop hydrantový (na rúrke DN 80 ) | 3
21 |  | 27021285 |  | Vodovody, ostatné montážne práce - tlakové skúšky tesnosti potrubia |  | m | 887
|  |  | 2702128501 | Vodovody, ostatné montážne práce - tlakové skúšky tesnosti potrubia vodou |  | m | 887
- vrátane preplachu a dezinfekcie potrubia
22 |  | 27201391 |  | Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď.,štrkopieskom |  | m3 | 339.662
|  |  | 27201391 | Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď.,štrkopieskom |  | m3 | 339.662
lôžko pod potrubím
|  |  |  | 1,9*0,2*(886,9-44)+2,2*0,2*44= | 339.662
| 45.34.20 |  |  | Montáž oplotenia
23 |  | 11030431 |  | Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové železobetónové |  | ks | 3
|  |  | 1103043101 | Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové železobetónové, zabetónovanie pätky |  | ks | 3
|  |  |  | orientačné stĺpiky vrátane bet. pätky, modro-bieleho náteru a orientačnej tabuľky | 3