## 804
ČASŤ STAVBY : |  |  | 804 Preložka STL plynovodu v km 0,958 prepojenia c.I/11 a MK
KS: |  |  | 2211
POLOŽKA |  |  |  | VÝKAZ VÝMER |  | M.J. | MNOŽ.
Č. | KÓD CPV | KÓD SP | KÓD SPP
| 45.11.11 |  |  | Demolačné práce
1 |  | 05020344 |  | Vybúranie konštrukcií a demontáže - inštalačného vedenia a príslušenstva-plynové |  | m | 55
|  |  | 0502034402 | Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva plynového z plastových rúrok |  | m | 55
|  |  |  | odstránenie pôvodného potrubia potrubia D 160 | 55
2 |  | 05080200 |  | Doprava vybúraných hmôt vodorovná |  | t | 0.24915
|  |  | 0508020003 | Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km |  | t | 0.24915
|  |  |  | D 160 potrubie: 55m * 0,00453 t/m= | 0.24915
| 45.11.20 |  |  | Výkopové zemné práce a presun zemín
3 |  | 01010601 |  | Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia |  | m | 1.5
|  |  | 0101060102 | Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia DN nad 200 do 500 mm |  | m | 1.5
križovanie s kanalizáciou
4 |  | 01020101 |  | Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice |  | m3 | 0.45
|  |  | 0102010101 | Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice tr. horniny 1-2 |  | m3 | 0.45
- odhumusovanie 1 ročného záberu, zhrnutie na okraj záberu
|  |  |  | 3m2*0,15m= | 0.45
5 |  | 01030202 |  | Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm |  | m3 | 191.3
|  |  | 0103020207 | Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm do 2000 mm, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 191.3
- strojne 80%
- odkop jestvujúceho potrubia určeného na demoláciu:
|  |  |  | 1,5*1*55= | 82.5
- nová trasa:
|  |  |  | 8,5*1*1,5= | 12.75
|  |  |  | 34*1,5*1,5= | 76.5
|  |  |  | 12,5*1*1,55= | 19.375
- rozšírenie pri napojení:
|  |  |  | (4,0*4,0*1,50)*2= | 48
|  |  |  | Spolu: | 239.125
|  |  |  | výkop*0,8= | 191.3
6 |  | 01030203 |  | Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm - ručne |  | m3 | 47.825
|  |  | 0103020307 | Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm, tr. horniny 1-4 - ručne |  | m3 | 47.825
- ručný výkop v mieste napojenia - 20%
|  |  |  | Celkom: | 47.825
7 |  | 01040402 |  | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením |  | m3 | 153.799
|  |  | 0104040207 | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 153.799
výkopovou zeminou
|  |  |  | 1,0*(1,5-0,15-0,36)*8,5+1,0*(1,55-0,15-0,36)*12,5= | 21.415
|  |  |  | - rozšírenie pri napojení: | 48
|  |  |  | - zásyp do bet.skruže: 3,14*0,5*0,5*0,4*6= | 1.884
|  |  |  | - zásyp po demolovanom potrubí: | 82.5
|  |  |  | Spolu: | 153.799
8 |  | 01040502 |  | Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením |  | m3 | 67.0039
|  |  | 0104050202 | Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením, tr.horniny 3 |  | m3 | 67.0039
obsyp štrkopieskom:
s výstražnou fóliou nad potrubím
|  |  |  | 1,0*0,36*(55-34)+1,1*0,515*34-3,14*0,15*0,15*34= | 24.4189
zásyp štrkopieskom:
- v mieste nad chráničkou
|  |  |  | 1,5*(1,5-0,515-0,15)*34= | 42.585
|  |  |  | Spolu: | 67.0039
9 |  | 01060204 |  | Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m |  | m3 | 85.326
|  |  | 0106020401 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 85.326
- prebytok zeminy na spoplatnenú skládku (40km)
|  |  |  | výkop-zásyp= | 85.326
10 |  | 01070101 |  | Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné |  | m2 | 379.25
|  |  | 0107010100 | Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné, z dielcov bez ohľadu na materiál |  | m2 | 379.25
do hĺ. 2,0m
- nové potrubie
|  |  |  | (8,5*1,5*2)+(34*1,5*2)+(12,5*1,55*2)= | 166.25
- odstraňované potrubie
|  |  |  | 55*1,5*2= | 165
- rozšírenie pri napojení:
|  |  |  | 4*1,5*4*2= | 48
|  |  |  | Spolu: | 379.25
| 45.11.23 |  |  | Vyplňovanie a rekultivačné práce
11 |  | 01080501 |  | Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice |  | m2 | 3
|  |  | 0108050101 | Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na rovine |  | m2 | 3
- zahumusovanie 1 ročného záberu
| 45.23.12 |  |  | Stavebné práce na stavbe potrubných vedení nafty a plynu
12 |  | 27010408 |  | Plynovody z rúr plastových, chráničky, pozdĺžne delené chráničky |  | m | 34
|  |  | 2701040802 | Plynovody z rúr plastových, chráničky, pozdĺžne delené chráničky, od D 219 do D 820 mm |  | m | 34
|  |  |  | D315, chránička PE 34m=: | 34
- tesniace manžety: 2ks
- striediace objímky F41: 38ks
- striediace objímky G41: 19ks
13 |  | 27010421 |  | Plynovody z rúr plastových |  | m | 55
|  |  | 2701042104 | Plynovody z rúr plastových PE nad D 110 do D 160 mm |  | m | 55
D160, plynovod HDPE 55m
- vrátane vyhľadávacieho vodiča 56m
14 |  | 27010423 |  | Plynovody z rúr plastových, rúrové diely |  | ks | 6
|  |  | 2701042304 | Plynovody z rúr plastových, rúrové diely nad D 110 do D 160 mm |  | ks | 6
|  |  |  | elektrofúzna hrdl.odboč.sedlo D160 | 2
|  |  |  | koleno PE D160, 45 st. | 4
|  |  |  | Spolu: | 6
15 |  | 27011283 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, |  | ks | 3
|  |  | 2701128302 | Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, čuchačky |  | ks | 2
|  |  | 2701128306 | Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, ostrý prepoj |  | ks | 1
- prepoje na existujúci plynovod sú riešené bez odstávky
16 |  | 27011284 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, nedeštruktívne skúšky |  | ks | 10
|  |  | 2701128408 | Plynovody, ostatné montážne práce, nedeštruktívne skúšky, skúška tesnosti zvaru |  | ks | 10
|  |  |  | 55/6= | 9.1667
17 |  | 27011285 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia |  | m | 144
|  |  | 2701128502 | Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia, vzduchom |  | m | 89
|  |  |  | - na 0,6 Mpa plynovod | 55
|  |  |  | - na 5 kPa chráničky | 34
|  |  |  | Spolu: | 89
|  |  | 2701128503 | Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia, čistenie |  | m | 55
18 |  | 27011287 |  | Plynovody, ostatné montážne práce, revízie |  | kpl | 1
|  |  | 27011287 | Plynovody, ostatné montážne práce, revízie |  | kpl | 1
19 |  | 27201391 |  | Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď.,štrkopieskom |  | m3 | 13.575
|  |  | 27201391 | Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď.,štrkopieskom |  | m3 | 13.575
- lôžko pod potrubie
|  |  |  | ((55-34)*1,5*0,15)+(34*1,5*0,15)= | 12.375
- lôžko v jamách prepojeni
|  |  |  | (2*2*0,15)*2= | 1.2
|  |  |  | Spolu: | 13.575
| 45.26.22 |  |  | Základové práce a vŕtanie vodných studní
20 |  | 25020111 |  | Studne, betónové skruže celokruhové |  | ks | 6
|  |  | 2502011101 | Studne, betónové skruže celokruhové od D 0,80 m do D 1,50 m |  | ks | 6
- šachtová skruž DN 100 výšky 1,0m
| 45.26.23 |  |  | Betonárske práce
21 |  | 11200301 |  | Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého |  | m3 | 2.898
|  |  | 1120030107 | Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá z betónu prostého, tr. C 30/37 (B 35) |  | m3 | 2.898
|  |  |  | - pod čuchačku: 0,6*0,6*0,1*2ks= | 0.072
|  |  |  | - do bet. skruže: 3,14*1,0*0,15*6ks= | 2.826
|  |  |  | Spolu: | 2.898
| 45.34.20 |  |  | Montáž oplotenia
22 |  | 11030432 |  | Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové |  | ks | 4
|  |  | 1103043201 | Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové, zabetónovanie pätky |  | ks | 4
orientačné stĺpiky, vrátane náteru: