| Príloha č 1 Technická špecifikácia - Výmena rozvádzača, ochrán a budiaceho zariadenia Turbogenerátora. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| : |  |  | Dodávka prác súvisiacich s výmenou generátorových ochrán a budiaceho zariadenia |
| Číslo: | Množstvo: |  | Popis položky: |
| 1.1 | 1 | ks | Softvér DIGSI 5 ( alebo ekvivalent) na správu ochrán (licencia pre 1 počítač) |
| 1.2 | 1 | spr | Drobný montážny materiál súvisiaci s výmenou ochrán. Predmetom dodávky nie je dodávka nových skúšobných svorkovníc pre ochrany vrátane výmeny relé. Predmet Dodávky HW: - 5x istič modulový 2P C 6A - 300 m.........kábel CYA 1,5=H07V-K čierny, - 100 m.........kábel CYA 2,5=H07V-K čierny, - 1 sada.......drobný elektroinštalačný materiál (popisné štítky, návlačky, zdrhovacie pásky...) |
| 1.3 | 140 | človekohodiny | Spracovanie a dodávka Projektovej dokumentácie 2 paré v papierovej forme a editovateľnej forme na prenosnom médiu - Vypracovanie realizačného projektu výmeny predmetných digitálnych ochrán a centrálnej jednotky budiaceho systému SIEMENS. V rozsahu: Kompletné prekreslenie jestvujúcej projektovej dokumentácie rozvádzačov 00CJN01(budenie) a 00CHA00 s implementáciou nových digitálnych ochrán Siemens a budiaceho zariadenia v programe RUPLAN vrátane odovzdania 2 paré v papierovej forme a editovateľnej forme na prenosnom médiu. - |
| 1.4 | 84 | človekohodiny | Elektromontážne práce:: - demontáž komplet jestvujúcej kabeláže, zariadení F11, F12, A1, A2, relé K64, - prispôsobenie otvoru pre zariadenie 7VK87 vo výklopných železných dverách + vytvorenie otvorov pre relé K64 (potreba ich premiestnenia), - montáž, zapojenie a označenie vodičov nových digitálnych ochrán a centrálnej jednotky budiaceho zariadenia SIEMENS. |
| 1.5 | 166 | človekohodiny | Inžiniering digitálnych 4 ks zariadení rady „SIPROTEC 5“ a jednotky budiaceho systému SIEMENS v rozsahu: (projekt nastavenia a technik špecialista zo Siemens Nemecko sú počítané jednotkovo, nie v človekohodinách => nie sú započítané vo vyššie uvedenej hodnote 166 č.h.) - Parametrizácia a konfigurácia - vypracovanie projektu nastavenia ochrán - Primárne a sekundárne skúšky - Uvedenie do prevádzky - Vystavenie skúšobných protokolov. |
| 1.6 | 1 | ks | Revízna správa |
| 1.7 | 1 | ks | Posúdenie dokumentácie Technickou Inšpekciou (VTZE skupiny A (podľa druhu): a) technické zariadenie na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a viac...) |

Poznámky:
• Ostáva zachované:
- obe jestvujúce skrine (kompletná konštrukcia aj s dverami skrine generátorových ochrán a skrine budiaceho zariadenia)
- jestvujúce relé, budíky, svorky a ost. komponenty neuvedené v bode „Predmet Dodávky HW“