Z Á P A D O S L O V E N S K Á         V O D Á R E N S K Á           S P O L O Č N O S Ť    a. s.

Nábr. za hydrocentrálou 4

949 60 NITRA

## G.1   TECHNICKÁ  SPRÁVA

Investor	:  Mesto Zlaté Moravce

#### Stavba		:  PRÍLEPY - KANALIZÁCIA

#### Miesto		:  Prílepy

Vedúci projekcie	:  Ing. Malík

Projektant stavby	:  Ľ.Hlavatá

Zodpovedný projektant	:  Ľ.Hlavatá

Zákazkové číslo	:  807–95/2018

Dátum 	:  08/2018

- 1 -

TECHNOLOGICKÁ   SPRÁVA        G.1

Opis prevádzkového súboru :

Účelom čerpacej stanice je čerpať splašky do úrovne potrebnej k ďalšiemu odtoku.

K tomuto účelu je v miestnej časti Prílepy navrhnutá čerpacia stanica ČS1.

Nečistoty pritečené do čerpacej komory max. veľkosti 80 mm sú za bežnej prevádzky načerpávané pracovným čerpadlom, ktoré ich po nasatí rozseká predradeným drvičom.

Nečistoty plávajúce na hladine sú po prepnutí a znížení hladiny pod vypínaciu hladinu nasaté čerpadlom.

Z hľadiska požiadavky na spoľahlivosť prevádzky ČS na splaškovej kanalizácii sú čerpacie šachty zaradené

do druhého stupňa dôležitosti, kde sa predpokladá pri prerušení prevádzky zatopenie objektu a ČS a niektorých objektov na prívodnej stoke.

Pri čerpacích staniciach zaradených do druhého stupňa dôležitosti sa odporúča náhradný zdroj el.energie.

– KANALIZAČNÁ ČERPACIA STANICA – ČS1

Čerpacia stanica Č1 DN 2200 je osadená na stoke A  km 0,000 a slúži na prečerpanie splaškových odpadových vôd privádzaných gravitačnou kanalizáciou do pokračovania gravitačnej kanalizácie v Zlatých Moravciach.

Výtlačné potrubie HDPE PE 100  D 90x5,4 – 194 m sa zaústi do vyprojektovanej tlakovej kanalizácie HDPE PE 100  D 160x14,6,ktorá bude vedená z čerpacích staníc v Čiernych Kľačanoch do gravitačnej kanalizačnej siete v Zlatých Moravciach.

V ČS1 navrhujeme osadiť 1 + 1 čerpadlá  , Qčerp. = 5,03 l/s , Pi = 2x 8,5 kW

n = 3000 ot/min, pri 50 Hz napätie 3x400 V, výtlak DN 80

Základné technické údaje :

Dĺžka káblu : 10 m

Obežné koleso : samočistiace antiabrazívne, Hard-Iron

Výpočet množstva splaškových odpadových vôd pre  ČS1 :

Počet napojených obyvateľov  608

Qsd = 608. x 145 l/deň : 1000

Qsd = 88,16  m3/deň = 0,00102  l/s

Q24 = 88,16  : 24

Q24 = 3,673 m3/h

Qmax = 3,673 x 3

Qmax = 11,019 m3/h = 3,06 l/s

- 2 –

Qmin = 3,673 x 0,6

Qmin = 2,203 m3/h = 0,612 l/s

výpočet dopravnej výšky čerpadla

HG1 + Hdop – Hz – HG2  >   0

Hdop = HG2 + Hz – HG1

Hdop = 196,34 + 27,87 – 190,95

Hdop = 33,26 m

HG1 – geodetická výška dno čerpacej stanice 	HG1 = 190,95

HG2 – geodetická výška bod vyústenia 	HG2 = 196,34

Hz = Hz1 + Hz2 – straty v potrubí

Hz = 2,67 + 25,2 = 27,87 m

### úsek potrubia      HDPE PE 100 D 90	úsek potrubia      HDPE PE 100 D 160

### Qč = 5 l/s	       Qč = 5 + 10,5 = 15,5 l/s

R = 138 Pa/m	       R = 85 Pa/m

v = 1,01 m/s	       v = 1,15 m/s

dĺ. = 194  m	       dĺ. = 2965,4  m

hz1 = 2,67 m	       hz2 = 25,20 m

úsek potrubia      HDPE PE 100 D 160

Qč = 5 l/s

R = 11 Pa/m

v = 0,37 m/s

dĺ. = 2965,4  m

hz3 = 3,26 m

Pri návrhu čerpadla budeme uvažovať s horšou variantou straty v potrubí.

Navrhujeme čerpadlo  Flygt NP 3127.920 SH/ 245   v zostave 1 + 1    Pi = 2x 8,5 kW

Hdop = 41,5 m

Qč = 5,03 l/s

výtlak DN 80

HG1 + Hdop – hz – HG2  >  0

190,95 + 41,5 – 27,87  – 196,34  >  0

8,24  >  0

čerpadlo vyhovuje

- 3 –

Výpočet akumulácie čerpacej stanice ČS1 :

V = P x v

v =      V     =      5,508     = 1,449 m

P             3,7994

Čerpadlá majú nastavený snímač stavu olejovej náplne DI sondu a tepelnú ochranu.

Čerpadlá sú osadené v čerpacej stanici. Chod čerpadiel má automatický režim, s možnosťou prepojenia ručného režimu. Ovládanie chodu čerpadla je pomocou snímača hladín, ktoré sú nastavené :

Snímač SL1 – minimálna hladina – vypína

Snímač SL2 – zapínacia hladina čerpadla uvedie do činnosti 1 čerpadlo. Čerpadlo je v činnosti pokiaľ hladina

vody neklesne pod minimálnu hladinu

Snímač SL3 – zapínacia hladina 2 čerpadla

Snímač SL4 – alarm

- počet pracovníkov

Prevádzka ČS je plnoautomatická a nevyžaduje trvalú prítomnosť obsluhovateľa.

Z ukazovateľa motohodín čerpadla treba denne odpisovať stav a skúmať nerovnomernosť spotreby.

Pri bezdôvodnej odchýlke v dobe chodu za skúmané obdobie treba preskúmať stav čerpadiel.

- návrh na komplexné vyskúšanie

Pred uvedením do skúšobnej prevádzky musia byť vyhotovené revízne správy elektrických zariadení.

Vykonávajú sa :

- individuálne skúšky každého čerpadla

- odskúšanie automatického zapínania čerpadiel ČS

- požiadavky na ovládanie a meranie

Podklady pre elektrické napojenie :

Z hľadiska požiadavky na spoľahlivosť prevádzky sú ČS zaradené do druhého stupňa dôležitosti.

ČS1		Pp – 8,5 kW	Pi – 17,0 kW

Musia zodpovedať z hľadiska ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím podmienkam STN 34 1010.

V prostrediach iných než obyčajných, sa navrhujú podľa STN 33 0300 a STN 33 2310.

Zásuvkové obvody v mokrých prostrediach sa navrhujú pre osvetlenie na napätie 24 V.

- požiadavky na bezpečnosť práce a technických zariadení

z hľadiska bezpečnosti práce pri prevádzke :

Objekt je navrhnutý tak, aby bolo možné dodržať bezpečnostné predpisy, ktoré budú vyšpecifikované

v prevádzkovom poriadku ČS a kanalizácie.

- 4 -

- STN 75 6221 Čerpacie stanice odpadových vôd

- STN 73 6710 Prevádzkový poriadok kanalizácie

- STN 73 6715 Obsluha a údržba stokovej siete

- STN 38 1981 Ochranné a pracovné pomôcky pre el. stanice