## Hárok1
Príloha č. 8 - Predmet zákazky
1. Rozsah kontrol
Elektrická požiarna signalizácia EPS
Obsahom kontroly raz za tri mesiace je:
1. kontrola náhradného napájacieho zdroja,
2. kontrola hlásičov požiaru
2.1 kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty,
2.2 funkčná kontrola hlásičov požiaru,
2.3 kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru,
2.4 kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní a manipulácii s ionizačnými hlásičmi,
3. funkčná skúška výstupov
3.1 ovládacích zariadení,
3.2 zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,
3.3 doplňujúcich zariadení,
4. kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe
5. zápis kontroly do prevádzkovej knihy
Elektrická požiarna signalizácia EPS
Obsahom kontroly raz za rok je:
1. kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky elektrickej požiarnej signalizácie na náhradný napájací zdroj,
2. kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení
2.1 kontrola povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia,
2.2 kontrola utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc,
2.3 kontrola jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora,
2.4 kontrola napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde,
2.5 kontrola záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky
2.6 kontrola prepojenia jednotlivých zariadení,
3. kontrola hlásičov požiaru
3.1 kontrola funkčných parametrov hlásičov,
3.2 vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia,
3.3 vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia.
4. kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe
5. zápis kontroly do prevádzkovej knihy a vystavenie protokolu o vykonanej kontrole
6. preškolenie objednáveteľa
7. revízna správa
Hlasová signalizácia požiaru HSP
Obsahom kontroly raz za tri mesiace je:
a) kontrolu náhradného napájacieho zdroja elektrickej energie,
b) funkčnú skúšku zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy (ak je táto voliteľná funkcia
použitá),
c) funkčnú skúšku reproduktorov a hlasovej správy,
d) funkčnú skúšku vizuálnych signalizačných a zobrazovacích zariadení poplachu
a evakuácie osôb a ich súčinnosť s hlasovou správou podľa STN EN 54-23 Elektrická
požiarna signalizácia. Časť 23: Zariadenia signalizácie požiaru. Vizuálne signalizačné
zariadenia.
e) zápis kontroly do prevádzkovej knihy
Hlasová signalizácia požiaru HSP
Obsahom kontroly raz za rok je:
a) kontrolu funkčnosti náhradného napájacieho zdroja elektrickej energie vrátane
skúšobnej prevádzky HSP na náhradný napájači zdroj,
b) kontrolu funkčnosti vizuálnych zobrazovacích zariadení poplachu a evakuácie osôb,
c) kontrolu funkčnosti reproduktorov, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy:
ca) povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia,
cb) utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc,
cc) jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora,
bd) záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu
mimo prevádzky,
ce) prepojenia jednotlivých zariadení,
d) kontrolu zrozumiteľnosti reči (túto kontrolu treba vykonať aj po každej stavebnej
alebo interiérovej zmene, ktorá môže mať vplyv na akustické pomery).
e) zápis kontroly do prevádzkovej knihy a vystavenie protokolu o vykonanej kontrole
f) preškolenie objednáveteľa
g) revízna správa
Elektrický zabezpečovací systém (EZS)
Obsahom kontroly raz za rok je:
- kontrolu napájacieho zdroja (vrátane pevného prívodu),
- záťažový test zálohovacieho akumulátora (a jeho prípadná výmena),
- kontrolu ústredne EZS a pripojenia kabeláže,
- akustickú skúšku vnútorných sirén,
- akustickú skúšku vonkajšej sirény a test zálohovacieho akumulátora (a jeho prípadnú výmenu),
- test hlasového telefónneho komunikátora (prípadnú zmenu tlf. čísel),
- test digitálneho komunikátora, kontrolu spojenia s PCO,
- kontrolu vysielača na PCO, kontrolu spojenia a záložného akumulátora,
- skúšku pokrytia pri detektoroch pohybu a ich prípadné nastavenie,
- kontrolu funkčnosti detektorov úniku plynu a požiarnych detektorov,
- kontrolu magnetických detektorov otvorenia,
- skúšku akustických detektorov rozbitia skla,
- kontrolu vysielacieho VF signálu pri všetkých bezdrôtových prvkoch, prípadne výmenu napájacích batérií.
- vystavenie protokolu o vykonanej kontrole
-preškolenie objednávateľa
-revízna správa
2. Hotline – nahlasovanie požiadaviek na servisný zásah na dispečing Zhotoviteľa.
Časové pokrytie: 24hod | Časové pokrytie: 24hod
3. Držanie servisnej hotovosti – s reakčnou dobou nástupu na odstránenie poruchy (od nahlásenia) na mieste:
Výpadok EPS celého objektu - 2 hod od nahlásenia
Kritický problém - do 24 hod
Minoritný problém - do 2 pracovných dní
4. Držanie vybraných náhradných dielov – Zhotoviteľ pre zabezpečenie servisu zabezpečí na svojom sklade náhradne diely v rozsahu 1x Ústredňa EPS, 20x požiarny snímač EPS, 10x manuálny hlásič, 1x ústredňa EZS, 5x snímač pohybu