SÚŤAŽNÉ PODKLADY

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

na zákazku z nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „ZoVO“)

Mesto Trnava v súlade so ZoVO týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky na zákazku verejného obstarávania.

- Identifikácia verejného obstarávateľa :

Názov : Mesto Trnava

Sídlo: Hlavná 1, 917  71  Trnava

IČO : 00313114

Zastúpenie: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta

Kontaktná osoba pre predmetnú zákazku: Ing. Miroslav Lalík, odbor OVO,

email: miroslav.lalik@trnava.sk

- Názov zákazky: „Dodávka a montáž náhradného záložného elektrického zdrojového agregátu vrátane zhotovenia projektovej dokumentácie a technicko-profylaktického servisu“

- CPV kódy: 31121000-0 Generátorové hnacie agregáty

45000000-7 Stavebné práce

51111000-3 – inštalácia elektromotorov, generátorov a transformátorov

- Postup a druh zákazky: zákazka v zmysle § 117 ZVO / tovary, služby a stavebné práce

- Miesto dodania predmetu zákazky: MsÚ Trnava, Trhová 3

- Čas trvania zákazky:

Začiatok: odo dňa účinnosti zmluvy /predpoklad 21.10.2020/

Ukončenie: do 15.12.2020

Predpokladaná hodnota zákazky: 31 889,63 Eur bez DPH

7. 	Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta, pričom preddavky nebudú poskytnuté.

- Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky nového náhradného zdroja – motorgenerátora - elektrický zdrojový agregát (EZA), ktorý dodáva elektrickú energiu pri výpadku rozvodnej elektrickej energie pre zálohované elektrické rozvody v budove, napájané z rozvádzača RH3 na Mestskom Úrade Trnava, v prípade prerušenia dodávky elektrickej energie z hlavnej trafostanice, vrátane zhotovenia projektovej dokumentácie a technicko-profylaktického servisu na vybudovanie záložného zdroja elektrickej energie a súvisiacich stavebných prác, technológií, hardwaru a softwaru a nákladov na dopravu. Podrobnejšie je predmet zákazky uvedený v opise premetu zákazky a v ostatných prílohách.

Súčasťou zákazky je/sú:

- všetky ostatné súvisiace práce a dodávky.

Práce v zmysle požiadaviek objednávateľa musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami:

- zákona  č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení,

- zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,

- nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v platnom znení,

- nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení,

- vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona                  v platnom znení,

- vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami   s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v platnom znení,

- zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení,

- vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom znení,

- Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk:

  - Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena vrátane DPH (celkom) za predmet zákazky.

Verejný obstarávateľ po otvorení ponúk zostaví predbežné poradie uchádzačov na základe kritéria – cena. Následne bude vyhodnocovať ponuku uchádzača, ktorý sa predbežne umiestnil na prvom mieste.

V prípade, ak ponuka uchádzača predbežne umiestneného na prvom mieste nebude spĺňať podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ pristúpi k vyhodnoteniu ponuky uchádzača ďalšieho v poradí.

Tento postup bude použitý v prípade, že aj ďalší uchádzač v poradí nebude úspešný, resp. ponuka nebude spĺňať stanovené požiadavky a podmienky.

- Obhliadka:

Uchádzačom odporúčame vykonať obhliadku miesta plnenia, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. V cene uchádzača musia byť zahrnuté všetky priame i súvisiace náklady. Obhliadku je možné dohodnúť elektronickou poštou na adresu jaroslava.sipkovska@trnava.sk alebo telefonicky na č. 033/3236147.

- Stanovenie zmluvných podmienok:

  - Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo, ktorá je prílohou týchto súťažných podkladov. V prípade ak  uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne súčinnosť na jej uzavretie, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.

- Lehota na predkladanie ponúk:

Lehota na predkladanie ponúk je do: 16.10.2020 do 9:00 hod..

- Podmienky účasti:

  - Uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v oblasti predmetu zákazky. Uchádzač nemusí predkladať výpis z obchodného registra, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť  údaje z informačných systémov verejnej správy. Týmto nie je dotknuté právo uchádzača preukázať podmienky účasti prostredníctvom zápisu v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO alebo v inom ekvivalentnom zozname platnom v Európskej únii, ak tento zápis preukazuje požadovanú skutočnosť.

  - Uchádzačovi nesmie byť uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedené sa deklaruje predloženým čestným vyhlásením zo strany uchádzača a overuje sa prostredníctvom Registra osôb so zákazom - https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom-490.html.

  - U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).

  - Uchádzač predloží jednu referenciu respektíve doklad, potvrdenie o plnení dodávky a montáže elektrického zdrojového agregátu.

  - Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu:

- meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov,

- adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a

- identifikačné číslo, ak bolo pridelené.

- Obsah ponuky:

  - Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady:

- Krycí list ponuky vyplnený a podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača, vrátane súhlasu s obchodnými podmienkami,

- Doklady podľa bodu 13. podmienky účasti,

- Technickú špecifikáciu agregátu /viď príloha č. 2/,

- Ponukový rozpočet - ocenený výkaz /viď príloha č. 3/,

- Spôsob vyhotovenia a predloženia ponuky:

Ponuka je vyhotovená elektronicky a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla, kódu alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).

Uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade – zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde  v záložke „Ponuky“.

V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto súťažných podkladoch a vyplnenie položkového elektronického formulára, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií uvedených vo výzve.

Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.

Ak ponuka obsahuje osobné údaje, uchádzač zabezpečí všetky zákonné povinnosti umožňujúce ich  spracovávanie. Na osobné údaje uchádzač v ponuke výslovne upozorní.

Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na dve desatinné miesta a vložená do systému JOSEPHINE v tejto štruktúre: jednotková cena bez DPH, sadzba DPH, Jednotková cena vrátane DPH (Kritérium hodnotenia) v prípade, že na vyhodnotenie je určená cena s DPH. V prípade, že na vyhodnotenie je určená cena bez DPH tak v štruktúre: Jednotková cena bez DPH, sadzba DPH, Jednotková cena bez DPH (Kritérium hodnotenia).

Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú celkovú zmluvnú cenu za predmet zákazky uvedie            v nasledovnom zložení:

a. navrhovaná (celková) zmluvná cena bez DPH v EUR,

b. sadzba DPH v % a výška DPH v EUR,

c. navrhovaná (celková) zmluvná cena spolu s DPH v EUR.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú (konečnú) zmluvnú cenu celkom v EUR.

Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke.

Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu stane uchádzač platcom DPH, zmluvná cena sa nezvýši.

V prípade, že v priebehu procesu verejného obstarávania dôjde k legislatívnym zmenám v oblasti DPH, dotknuté časti budú príslušne upravené.

Ak bude úspešný uchádzač zdaniteľná osoba z iného členského štátu Európskej únie nebude uplatňovať DPH platnú vo svojej domovskej krajine z dôvodu oslobodenia poskytovania plnenia dodaného do iného členského štátu. Príslušnú daň z pridanej hodnoty odvedie v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky verejný obstarávateľ (v zmysle § 69, odsek 3 zákona             č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a  podľa § 27 tohto zákona), ako nadobúdateľ plnenia          z iného členského štátu v tuzemsku. V takomto prípade bude uchádzačovi prirátaná DPH k celkovej ponúkanej cene.

V prípade, ak ponuka bude obsahovať inú sadzbu DPH, aká je používaná na území SR, komisia odpočíta v ponuke udanú hodnotu DPH od celkovej ceny a pripočíta platnú sadzbu DPH používanú na území SR. Takýto úkon sa nepovažuje za zmenu ponuky.

Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).

Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným obstarávateľom, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia verejného obstarávateľa. Prípadné predĺženie lehoty bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené formou elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE.

- Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi:

16.1  Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami/uchádzačmi postupovať prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi.

JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com

Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,

- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia,

- Google Chrome alebo

- Microsoft Edge

Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania      v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

Obsahom komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE bude predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov alebo výzvy na predloženie ponuky, prípadné doplnenie súťažných podkladov alebo výzvy, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov a atď. V prípade, že verejný obstarávateľ rozhodne aj                  o možnosti iného spôsobu komunikácie než prostredníctvom komunikačného rozhrania JOSEPHINE, tak v súťažných podkladoch alebo vo výzve túto skutočnosť zreteľne uvedie. Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z daného tendru /verejného obstarávania/ vylúčená, uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámené vylúčenie s uvedením dôvodu. Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE zaslané oznámenie, že sa jeho ponuka prijíma.

Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail (zadaný pri registrácii do systému JOSEPHINE) bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu  o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.

Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému                                 a k predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy      a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

Ak výzva nie je verejná, prístup k danému výberovému konaniu si môžete zabezpečiť vložením kódu do systému JOSEPHINE, ktorý vám bude zaslaný zo systému mailom. Kód mate možnosť vložiť po registrácii a prihlásení na doméne https://josephine.proebiz.com/. Po vložení kódu sa pre Vás daný tender zverejní a budete tak mať dostupné všetky informácie poskytované vyhlasovateľom k tomuto tendru.

Manuály sú zverejnené na stránke https://josephine.proebiz.com.

- Mena a ceny uvádzané v ponuke:

  - Uchádzač uvedie cenu bez DPH, cenu DPH a cenu celkovú /s DPH/ v € (ak uchádzač nie je platiteľom DPH,  uvedie túto skutočnosť v ponuke). Cenová ponuka musí zahŕňať všetky náklady na predmet zákazky.

- Náklady na ponuku:

  - Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného  obstarávania.

- Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom:

19.1   Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom oznámenie                   o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma jeho ponuku, ostatným oznámi, že neuspeli. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 ZVO nie je možné v zmysle ustanovenia § 170 ods. 8 písm. b) ZVO podať námietky. Podľa § 169 ods. 5 ZVO preskúmanie úkonov kontrolovaného pri zákazkách podľa § 117 vykonáva orgán vnútornej kontroly kontrolovaného.

- Podmienky zrušenia zadávania zákazky:

20.1    Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie zákazky, pokiaľ:

-nebola predložená žiadna ponuka alebo ani jeden uchádzač nesplnil podmienky verejného obstarávateľa,

-predložené cenové ponuky sú vyššie ako finančné prostriedky vyčlenené verejným obstarávateľom na tento účel,

-zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zákazka vyhlásená.

- Doplňujúce informácie verejného obstarávateľa:

  - Úspešný uchádzač predloží k podpisu zmluvy Zoznam subdodávateľov s percentuálnym vyjadrením poddodávok a ich špecifikáciou. V prípade, ak sa nevyskytnú predloží  vyhlásenie, že zhotoviteľ zrealizuje všetky práce vlastnými kapacitami).

  - Cena za predmet zákazky bude obsahovať všetky vynaložené výdavky úspešného uchádzača, súvisiace s plnením predmetu tejto zákazky /vrátane prípadného zariadenia staveniska/,

  - Verejný obstarávateľ predpokladá, že uchádzač pri spracovaní osobných údajov zabezpečil písomné súhlasy dotknutých osôb. Verejný obstarávateľ žiada, aby bolo v ponuke uchádzača písomne uvedené, či tieto osobné údaje je verejný obstarávateľ oprávnený zverejniť alebo uvedie, či ide o dôverné informácie, ktoré nemožno zverejniť.

  - Pokiaľ bude cenová ponuka v rozpore s usmerneniami uvedenými v týchto súťažných podkladoch, s uchádzačom nebude uzatvorená zmluva o dielo a bude oslovený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí. v prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.

Prílohy:

1. Opis predmetu zákazky

2. Technická špecifikácia

3. Výkaz

4. Krycí list ponuky

5. Návrh obchodných podmienok

Ing. Miroslav Lalík, v.r.

Odbor verejného obstarávania

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky nového náhradného zdroja – motorgenerátora - elektrický zdrojový agregát (EZA), ktorý dodáva elektrickú energiu pri výpadku rozvodnej elektrickej energie pre zálohované elektrické rozvody v budove, napájané z rozvádzača RH3 na Mestskom Úrade Trnava, v prípade prerušenia dodávky elektrickej energie z hlavnej trafostanice, vrátane zhotovenia projektovej dokumentácie a technicko-profylaktického servisu na vybudovanie záložného zdroja elektrickej energie a súvisiacich stavebných prác, technológií, hardwaru a softwaru a nákladov na dopravu.

Požadované technicko – prevádzkové parametre predmetu zákazky (viď: Technická špecifikácia) :

Náhradný zdroj - EZA, musí byť kapotovaný a bude umiestnený v exteriéri na dohodnutom mieste,

- Elektroinštalácia – nový káblový prepoj EZA s rozvádzačom napájania – RH3,

- Drobné stavebné práce – výkop pre káblový prepoj, prieraz do budovy, likvidácia odpadov vrátane poplatkov za uskladnenie,

- Úprava rozvádzača RH3 – doplnenie potrebného istenia pre EZA, úprava zálohovaných vývodov,

- Projektová dokumentácia vrátane kompletnej inžinierskej činnosti:

  - Realizačná – bude predložená verejnému obstarávateľovi pred začiatkom realizácie, na technické schválenie,

  - Skutočného vyhotovenia – bude dodaná spolu s predmetom zákazky po ukončení realizácie,

  - Revízna správa,

  - Hluková skúška – protokol o meraní hluku podľa vyhlášky 549/2007,

  - Technicko-profylaktický servis počas záručnej doby

- Uvedenie zariadenia do prevádzky,

- Funkčné skúšky zariadenia, zaškolenie obsluhy.

Náhradný zdroj- motorgenerátor EZA

- do vonkajšieho prostredia – kapotovaný. pozn.: EZA bude postavený na betónovej ploche za budovou MsÚ,

- základný výkon min. 80 kVA, 65 kW pri cos fi 0,8 – PRP,

- dočasne zvýšený výkon min. 90 kVA, 72 kW pri cos fi 0,8 – LTP,

- maximálna doba pre naštartovanie, nafázovanie a dodanie el. energie v plnom rozsahu do 30 s. od výpadku dodávky el. energie z hlavnej trafostanice,

- napätie 400 V / 230 V,

- zariadenie na vyhrievanie motora a prevádzkových kvapalín EZA na 230 V,

- dodávka, inštalácia a jeho uvedenie do prevádzkyschopného stavu.

Úprava rozvádzača RH3

- úprava existujúceho rozvádzača RH3 v rozsahu: doplnenie požadovaného istenia pre napájanie a vyvedenie výkonu z EZA, vypracovanie aktuálnej schémy rozvádzača, ako súčasť projektovej dokumentácie.

Káblový prepoj

- nová kabeláž pre EZA,
- položenie kabeláže a jej pripojenie k dotknutým zariadeniam,

- úprava terénu po položení kabeláže do pôvodného stavu.

Dokumentácia

- Realizačná projektová dokumentácia,

- Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia,

- Revízna správa.

- Protokol o meraní hluku podľa vyhlášky 549/2007.

Pre presné určenie rozsahu dodávok prác a tovarov odporúčame obhliadku.

Príloha č. 2: Technická špecifikácia

| TYP |  |
| --- | --- |
| Určenie: | Elektrický zdrojový agregát (EZA) je zariadenie určené na záložnú výrobu elektrickej energie (pri výpadku rozvodnej elektrickej siete). |
| Palivo: | Motorová nafta |
| Menovité napätie, frekvencia, napäťová sústava: | 3 x 230 / 400V, 50Hz, TN-C |
| Záložný výkon EZA (LTP): | 90 kVA / 72 kW LTP) – maximálny výkon, ktorý je zdrojový agregát schopný dodávať do premenlivej záťaže v čase výpadku rozvodnej elektrickej siete. Preťaženie nie je povolené. |
| Menovitý výkon EZA (PRP): | 80 kVA / 65 kW (PRP) – výkon, ktorý je zdrojový agregát schopný dodávať do premenlivej záťaže v čase výpadku rozvodnej elektrickej siete. Preťaženie o 10% je možné max. počas 1 hodiny každých 12 hodín prevádzky. |
| Režim prevádzky: | "S" - STAND - BY - automatický záložný - záložná výroba elektrickej energie pri výpadku rozvodnej elektrickej siete |
| Veľkosť palivovej nádrže | xxx |
| Charakteristika spojenia motora a generátora: | Motor a generátor sú spolu spojené prírubou a spojkou SAE, agregát je odpružený na tuhom oceľovom ráme, v ráme (pod motorom a generátorom) je umiestnená dvojplášťová palivová nádrž s ekologickou vaňou pre náplne motora |
| MOTOR: |  |
| Charakteristika motora: |  |
| Regulátor otáčok |  |
| Spotreba pri 75 % PRP: |  |
| Spotreba pri 100 % PRP: |  |
| Spotreba pri LTP: |  |
| KONŠTRUKCIA EZA: |  |
| Konštrukčné prevedenie |  |
| ELEKTRICKÝ VÝSTUP: |  |
| Istič EZA: | Umiestnenie v rozvádzači na ráme EZA, ochrana generátora pred jeho preťažením a skratom |
| Rozvádzač automatického štartu RG: | umiestnenie na ráme EZA, riadiaca jednotka |
| PROSTREDIE PREVÁDZKY: | exteriér |
| KOMUNIKÁCIA | SNHP adaptér |
| Tolerancia pre všetky výkonové parametre je ±5 %. |  |

Príloha č. 3:  výkaz

|  | Zariadenie | Mn. | Mj. | j. c. bez DPH | j. c. s DPH | Celkom bez DPH | Celkom s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrický zdrojový agregát PRP 80kVA / LTP 90kVA |  |  |  |  |  |  |
|  | Zdrojový agregát | 1 | ks |  |  |  |  |
|  | Riadiaca jednotka | 1 | ks |  |  |  |  |
|  | Elektronická regulácia otáčok | 1 | ks |  |  |  |  |
|  | Indikátor hladiny paliva | 1 | ks |  |  |  |  |
|  | Snímanie nízkej hladiny chladiacej kvapaliny | 1 | ks |  |  |  |  |
|  | Dvojplášťová palivová nádrž | 1 | ks |  |  |  |  |
|  | Ekologická záchytná vaňa pre náplne motora (olej+chladiaca kvapalina) | 1 | ks |  |  |  |  |
|  | Predohrev motora | 1 | ks |  |  |  |  |
|  | Olejová pumpa | 1 | ks |  |  |  |  |
|  | ATS rozvádzač umiestnený v kapotáži | 1 | ks |  |  |  |  |
|  | Rezidenčný tlmič -30dBA | 1 | ks |  |  |  |  |
|  | EZA v odhlučnenej kapotáži (65 - 75 dBA/7m) | 1 | ks |  |  |  |  |
|  | Nerezové výfukové potrubie do výšky 4m nad zemou pre odvod spalín z EZA | 1 | ks |  |  |  |  |
| 2 | Montáź, inštalácia EZA |  |  |  |  |  |  |
|  | Pred-inštalačná obhliadka, osadenie EZA do vonk. prostredia na spevnenú plochu za budovou MÚ, káblové pripojenie, likvidácia odpadov, uzemnenie, uvedenie do prevádzky, odborné zaškolenie obsluhy, 1. naplnenie prevádzkovými. kvapalinami | 1 | kpl |  |  |  |  |
|  | Doprava servisných technikov a materiálu | 1 | kpl |  |  |  |  |
|  | Montáž nerezového výfuku vrátane podružného materiálu a revízie | 1 | ks |  |  |  |  |
|  | Profylaktická prehliadka EZA 1x ročne počas záručnej doby | 2 | ks |  |  |  |  |
| 3 | Elektroinštalácia |  |  |  |  |  |  |
|  | Zemné a výkopové práce pre elektrický prepoj | 1 | kpl |  |  |  |  |
|  | Stavebné prierazy + úprava káblových prestupov | 1 | kpl |  |  |  |  |
|  | Uzemnenie EZA | 1 | ks |  |  |  |  |
|  | Káblové prepojenie vrátane chráničky a ukončenia | 1 | kpl |  |  |  |  |
|  | Úprava rozvádzača RH3 vrátane doplnenia požadovaných komponentov | 1 | kpl |  |  |  |  |
|  | Pomocný a spotrebný materiál | 1 | kpl |  |  |  |  |
| 4 | Projektová dokumentácia – v zmysle prílohy č. 1, bodu 4 | 1 | ks |  |  |  |  |
| 5 | Revízia pripojenia EZA | 1 | ks |  |  |  |  |
| 6 | Hluková skúška | 1 | ks |  |  |  |  |
| 7 | Palivové hospodárstvo |  |  |  |  |  |  |
|  | Palivo + doprava paliva | 160 | l |  |  |  |  |
| 8 | Doprava |  |  |  |  |  |  |
|  | Doprava EZA nákladným autom | 1 | ks |  |  |  |  |
|  | Autožeriav | 1 | ks |  |  |  |  |
|  | CELKOM za dodávku |  |  |  |  |  |  |

Príloha č. 4 Krycí list ponuky

KRYCÍ LIST PONUKY

Vyplní uchádzač a predloží na začiatku svojej ponuky

UCHÁDZAČ:

Sídlo/Adresa:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

Telefón:

e-mail:

Predmet zákazky:   Dodávka a montáž náhradného záložného elektrického zdrojového agregátu vrátane zhotovenia projektovej dokumentácie a technicko-profylaktického servisu.

|  | Zákazka; Cena (zaokrúhlená na 2 desatinné miesta) bez DPH sadzba DPH v % s DPH. Cena celkom. |
| --- | --- |

Vyhlásenie

- uchádzač vyhlasuje, že v krycom liste (ponukovom rozpočte) sú zahrnuté všetky dodávky, služby a práce, vrátane nákladov potrebných na realizáciu celého predmetu zákazky,

- uchádzač súhlasí s návrhom zmluvy o dielo predloženej verejným obstarávateľom,

- uchádzač porozumel a súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži.

V ................................ dňa ....................

.................................................................

podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača v súlade so zápisom v OR SR alebo v inej relevantnej evidencii

pečiatka

Príloha č. 5  Návrh Obchodných podmienok

ZMLUVA O DIELO

na dodávku tovaru s montážou uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ					: MESTO TRNAVA

Sídlo							: Hlavná č. 1, 917 71 Trnava

IČO							: 00 313 114

DIČ							: 2021175728

štatutárny orgán					: JUDr. Peter Bročka, LL.M - primátor mesta

zástupca pre veci technické				: Ing. Dušan Béreš, odbor investičnej výstavby

bankové spojenie						: VÚB Trnava

číslo účtu						: SK59 0200 0000 0000 2692 5212

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2  Zhotoviteľ						:

Sídlo							:

IČO							:

DIČ							:

DIČ DPH						:

štatutárny zástupca					:

zástupca pre veci zmluvné				:

zástupca pre veci technické				:

bankové spojenie					:

číslo účtu						:

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s „objednávateľom“ ďalej len „zmluvné strany“)

2. Predmet zmluvy

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe cenovej ponuky, ktorú ako úspešný uchádzač predložil v postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, realizovanom objednávateľom ako verejným obstarávateľom, a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, pre objednávateľa vykoná dodávku a montáž náhradného záložného elektrického zdrojového agregátu vrátane zhotovenia projektovej dokumentácie a technicko-profylaktického servisu na vybudovanie záložného zdroja elektrickej energie (ďalej aj ako „dielo“). Zhotoviteľ zhotoví dielo v súlade s predloženou cenovou ponukou a opisom predmetu zákazky, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy. Za zameranie akcie je zodpovedný zhotoviteľ.

  - Objednávateľ sa zaväzuje, že za riadne zhotovené dielo zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

3.  Ďalší záväzok zhotoviteľa

  - Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, relevantné technické normy, dojednania tejto zmluvy, relevantné vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií.

  - Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje dodať realizačnú projektovú dokumentáciu na schválenie objednávateľovi pred začiatkom realizácie diela, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia, protokol o meraní hluku a revíznej správy k inštalácii, zaväzuje sa zabezpečiť inštaláciu diela a jeho uvedenie do prevádzkyschopného stavu, ako aj zaškolenie určených osôb na obsluhu a údržbu diela.

4. Čas plnenia

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vyhotoví dielo do 65 dní od uzavretia tejto zmluvy.

  - Ak je dodržanie času plnenia závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve, tak po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať dielo v dojednanom termíne.

  - Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia.

5. Spolupôsobenie objednávateľa

  - Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Neumožnenie kontroly je podstatným porušením zmluvy.

  - Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä                     v sprístupnení priestorov k prevedeniu montáži náhradného záložného elektrického zdrojového agregátu, odovzdaní doplňujúcich údajov a podkladov o dotknutom území, v zaujatí stanoviska, ktorých potreba vznikne počas spracovania realizácie. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ do 3 dní od doručenia požiadavky zhotoviteľa. Pre prípad spolupôsobenia, ktoré objednávateľ nemôže poskytnúť vlastnými silami, dohodnú zmluvné strany osobitnú lehotu.

  - Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a faktických vád.

6. Cena a platobné podmienky

  - Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo v rozsahu jej čl. 2 a 3 je spracovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Cena predmetu diela :  	...,- Eur

DPH 20 % : 			...,- Eur

Cena spolu :		...,- Eur

slovom: 			... Eur.

  - Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy v zmysle bodu 4.1. Faktúra bude splatná do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.

  - Písomná faktúra sa doručuje v dvoch vyhotoveniach na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. V súlade so zákonom č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov Objednávateľ umožňuje aj vydávanie a prijímanie zaručenej elektronickej faktúry, ak sú na to vytvorené technické predpoklady zo strany príslušných štátnych orgánov a zo strany objednávateľa.

  - Prílohou faktúry musí byť kópia oprávnenými zástupcami zmluvných strán podpísaného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

  - Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry objednávateľovi.

7. Zodpovednosť za vady, záruka

  - Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

  - Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

  - Záručná doba je 3 roky a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi, pričom neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany objednávateľa alebo tretej osoby.

  - Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie.

  - Dielo má vady, ak:

- nie je dodané v požadovanej kvalite,

- vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

- sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie diela uvedených v článku 3 tejto zmluvy,

- má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo je dielo zaťažené právami tretích osôb.

  - Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť vykonávať záručný servis a prehliadky jednotlivých technologických zariadení. O výkone záručného servisu a prehliadky jednotlivých technologických zariadení zhotoviteľ po ich  vykonaní odovzdá objednávateľovi príslušný protokol.

8. Zmluvné pokuty

  - Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom čase, zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 1,5 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

  - Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 1,5 % z nezaplatenej sumy za každý deň meškania.

9. Záverečné ustanovenia

  - Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.

  - Miestom pre doručovanie písomností sú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Každá zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. Za doručenie písomnej poštovej zásielky sa považuje aj vrátenie tejto zásielky s vyznačením pošty „neprevzal v odbernej lehote“, alebo vrátenie poštovej zásielky s vyznačením pošty „adresát neznámy“ a pod. V prípade oznámenia, výpovede, alebo odstúpenia doručeného osobne, sa tieto považujú za doručené dňom osobného doručenia, a to aj v prípade ak adresát odmietne oznámenie alebo odstúpenie prevziať.

  - Zmluva je vypracovaná v 5 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane 4 vyhotovenia a zhotoviteľ dostane 1 vyhotovenie.

  - Prílohami tejto zmluvy sú opis predmetu zákazky z postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou, ktorého výsledkom je uzavretie tejto zmluvy a cenová ponuka zhotoviteľa ako úspešného uchádzača v danom postupe.

V Trnave dňa							V .................................... dňa

Objednávateľ							Zhotoviteľ

______________________					______________________

JUDr. Peter Bročka, LL.M.

primátor