Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1

Otázka a odpoveď:

1.	požadujeme doplniť pôdorys suterénu, s charakteristikou miestností pod miestnosťami 144, 145, 146.

Cez suterén sa predmet zákazky nemôže  riešiť. Predmet zákazky  je nutné riešiť po vonkajšom obvode budovy, preto charakteristiku miestností neuvádzame. V prílohe Vám zasielame časť pôdorysu. Označenie krížika v krúžku je miesto osadenia náhradného zdroja a druhý znak je miesto vstupu do úradu /pri miestnosti č. 147/.

2.	V rozpočte je uvedený silový rozvádzač R-ATS inštalovaný v krytovaní stroja čo by však znamenalo „ťahanie“ dvoch silových káblov k stroju.  Môžeme oceniť riešenie s R-ATS v rozvodni NN pri RH3 ? Jednalo by sa o technicky prehľadnejšie riešenie s úsporou finančných nákladov.

Nie. Z priestorových dôvodov nie je možné R-ATS lokalizovať do priestorov serverovne, kde je RH3.

Preto R-ATS musí byť súčasťou  motorgenerátora v krytovaní stroja.

3.	Záruka sa požaduje na držanie 24mesiacov aj pre motor a generátor ?

Záručná doba je stanovená na tri roky, viď súťažné podklady.

4.	Požaduje sa záruka na 24mesiacov vrátane profylaktických prehliadok, pri záruke 24mesiacov sa vykonáva jedna profylaktická prehliadka po 12mesiacoch avšak v rozpočte je požiadavka na dve prehliadky. Požaduje sa teda prehliadka po 12mesiachoch aj 24mesicoch ?

ÁNO, požadujeme prvú profylaktickú  prehliadku po 12 mesiacoch a druhú po 24 mesiacoch, pričom záruka je v zmysle obchodných podmienok tri roky, viď príloha č. 3, bod 2.

5.	Požaduje sa odhlučnenie na úroveň  Lp= 65dBA-70 / 7m , je táto hodnota dostatočná ?

Požaduje sa také odhlučnenie, ktoré vyžaduje legislatíva, t. j. požiadavky v zmysle platnej legislatívy.

6.	Výfukové potrubie sa požaduje vyviesť 4m nad úroveň terénu, je táto hodnota dostatočná ?

Treba postupovať v zmysle platnej legislatívy.

7.	Má byť predmetom dodávky aj doplnenie ističa respektíve poistkového odpojovača 160A do RH3 ako výstup hlavnej siete do rozvádzača RH3 ?

ÁNO, viď príloha  č.3, bod 3.