Spis č. MK/A/2020/19647

**Vysvetlenie súťažných podkladov č. 10**

Verejný obstarávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A. 040 01 Košice

Zákazka: Podlimitná zákazka

Názov zákazky: **„Výstavba centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna“**

Na základe požiadaviek záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov, ktoré nám boli doručené v systéme JOSEPHINE dňa 5.11.2020, 10.11.2020, 12.10.2020 a 13.11.2020 dávame nasledovné stanovisko:

Otázky z 5.11.2020:

**Otázka č.1:**

1. Vo Vysvetlení súťažných podkladov č.3 po zodpovedaní otázky č. 9. žiadame VO o doplnenie PD pre SO 06 Plynová prípojka konkrétne od bodu BP po HUP alebo je táto časť jestvujúca?

**Odpoveď:**

Prípojka je existujúca.

1. Vie VO doplniť vyjadrenie od SPP?

**Odpoveď:**

Vyjadrenia sú v prílohe č. 3,4 a 5.

1. Vie VO zodpovedať, či si delenie vysvetľujeme správne:
• SO 01, 02, 04 / E.10 Plynoinštalácia - sú nadzemné oceľové rozvody za prechodkami a rozvody v interiéri

**Odpoveď:**

Za prechodkami sú nadzemne.

• SO 03 / 04 Plynoinštalácia - sú nadzemné oceľové rozvody za prechodkami a rozvody v interiéri

**Odpoveď:**

Za prechodkami sú nadzemne.

• SO 06 Plynová prípojka - sú podzemné rozvody PE od HUP po prechodky?

**Odpoveď:**

Áno, sú podzemné po prechodky.

**Otázka č.2:**

Vo Vysvetlení súťažných podkladov č.3 otázka č.20. Žiadame VO o úpravu duplicity množstva zodpovedanej otázky vo VV.

**Odpoveď:**

Ide o duplicitu, v opravenom VV je zmenené množstvo v položkách 100, 102 v objekte SO

03 v časti ASR.

Otázky z 10.11.2020:

**Otázka č.3:**

Radi by sme sa informovali ohľadom predloženého výkazu výmer. Konkrétne sa jedná o objekt "SO 01,02, 04 - Objekt ZPS, ZOS + ďalšie služby " časť "01-ASR". Pri zakladaní sa nachádzajú položky:
20 K 274321411 Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C 25/30 + pätiek m3 241,305
21 K 274361825 Výstuž pre murivo základových pásov ( DT tvárnice ) s betónovou výplňou z ocele 10505 t 8,893
Chceli by sme sa informovať či pri daných položkách by nemali byť položky týkajúce sa debnenia a oddebnenia ?

**Odpoveď:**

Základové pásy sú pod úrovňou existujúceho terénu, debnenie nie je potrebné.

**Otázka č.4:**

Vo výpise presklených stien nesedia rozmery pozícií. Celková šírka napr. PS3 je 2400mm, avšak dielčie rozmery sú 450+750, čo v súčte nedá 2400mm ale 1200mm (platí to aj pre iné PS). Prosím Vás o opravu výpisu presklených stien pre správne ocenenie pozícií.

**Odpoveď:**

V prílohe zasielame upravený projekt „A-14 - Výpis presklených stien.pdf“.

**Otázka č.5:**

Žiadame verejného obstarávateľa o ujasnenie tr. betónov najmä v základových konštrukciách, nakoľko výkres základov uvádza tr. Betónu pre základy C20/25 a vo výkaze výmer je pre položku Betón základových pásov + pätky tr. Betónu C 25/30. Takisto tr. betónov v murive základových pásov, kde PD uvádza tr. C20/25 a výkaz výmer uvádza C16/20.

**Odpoveď:**

V prílohe č. 1 je opravený výkaz výmer s upravenými položkami :

* v objekte SO 01, 02, 04 – 13,14,18,19,20
* v objekte SO 03 - 13

**Otázka č.6:**

Chceli by sme požiadať verejného obstarávateľa o úpravu respektíve doplnenie podkladov k položke objektu "SO 03 - Útulok pre rodiny s deťmi" časť "01-ASR" :
103 K 15646 D+M kuchynskej linky komplet + plynovej varnej dosky ks 2,000
Chceli by sme požiadať o bližšiu špecifikáciu danej kuchynskej linky.

**Odpoveď:**

Materiál kuchynskej linky: laminátová drevotrieska. Kuchynská linka dĺžky 240 cm vrátane pracovnej dosky dĺž. 180 mm a drezu+ horné skrinky(4ks š. 600mm), dolné skrinky 3 ks 600 mm. Varná plynová doska bude zabudovaná do pracovnej dosky.

Otázky z 12.11.2020:

**Otázka č.7:**

Prosíme o určenie typu elektromerového rozvádzača, pretože vo výkaze výmer objekt SO 07 položka 6 (kód: Pol497) je uvedený typ ER P.M K662 80A 100/5A P2 50/50, ale vo výkresovej dokumentácií SO07 časť odberné elektrické zariadenie je uvedený rozvádzač RE1.0 F403 80A P2.

**Odpoveď:**

V Prílohe č. 1 je opravený výkaz výmer, opravená položka v objekte SO 07 – Elektrická prípojka, položka 6.

**Otázka č.8:**

Bude odbočenie od vzdušného vedenia po poistkovú skriňu SPP2 realizovať prevádzkovateľ distribučnej sústavy, keďže vo výkaze výmer sa položky k realizácií odbočenia od vedenia nenachádzajú.

**Odpoveď:**

Odbočenie zo vzdušného vedenia bude realizovať prevádzkovateľ distribučnej siete.

**Otázka č.9:**

Vo vysvetlení č. 9 žiadame obstarávateľa opraviť VV v zmysle odpovede na otázku č.7. Odpoveď nie je zapracovaná v priloženom opravenom VV zo dňa 12.11.2020

**Odpoveď:**

Príloha č. 1 k vysvetleniu č. 9 – VV – oprava 6 bola vymenená.

Otázka z 13.11.2020

**Otázka č.9:**

Vo VV - Priloha\_2\_k\_Vysvetleniu\_7\_Oprava\_VV\_5 v záložke 07 – Elektroinštalácia p.č.163-171 a v záložke 06 – Elektroinštalácia p.č.71-79 odd. „Signalizačný systém sestra pacient“.
Vie VO upresniť, kde sa vo VV nachádzajú komponenty s montážou nutné k prevádzke systému (prijímač signálu, server, príslušenstvo...)?

**Odpoveď:**

Celý systém sestra-pacient je bezdrôtový. Prijímač signálu je mobilný, bude ho mať sestra u seba. Vhodné umiestnenie servera sa určí pri realizácii projektu, server je tam kvôli tomu aby sa  do budúcna  dala riešiť montáž: Komponentu pre dodatočnú nadstavbu systému, doplnenie jednotiek, archivovanie, diaľková správa, diagnostika.

Prílohy:

1. VV - oprava – 7
2. Výpis presklených stien - oprava
3. Vyjadrenie SPP k územnému konaniu
4. Vyjadrenie SPP k existujúcim plynárenským zariadeniam
5. Mapa plynárenských zariadení

V Košiciach, 13.11.2020

Spracoval: Mesto Košice, Oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia, Referát výstavby v spolupráci s projektantom PD