## SO 01
Stavba: |  | Výstavba centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna
SO 02 -VZT - Vzduchotechnika
Por. | Číslo položky | Číslo cenníka | Odbor | Jednotlive |  | Merná | Množ- | Celkom
číslo | dodávky | položka | Skrátený text | Cena | váha | jedn. | stvo | dodávka | montáž | váha
|  | dodávateľa | Výpis a výpočty výmer a cien | EUR | kg |  |  | EUR | EUR | kg
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Zar.č.3 - Vetranie sociálnych zariadení - 1.NP(1.9,1.10,1.12,1.16,1.44)
- prívod a odvod vzduchu
20 | 3.1 | Cenník.cena | Odstredivý stenový ventilátor - 80 m3/h |  | 1.93 | ks | 1 | 0 | 0 | 1.93
- el. príkon 42-53 W, 230 V, 50 Hz, 0,26 A
21 |  | Cenník.cena | Gravitačná mriežka 125 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
22 |  | Cenník.cena | Dverná mriežka obojstranná biela 455x90-B |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
23 |  | Cenník.cena | Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu
|  |  | - z pozinkovaného plechu do obvodu 125, 40 % tvarovky |  |  | bm | 3 | 0 | 0 | 0
Zar.č.5 - Vetranie miestnosti personálu, rekondičnej, terapie, práčovne a skladov-1.NP(1.49,1.52,1.54,1.48,1.56,1.57)
- prívod a odvod vzduchu
32 | 5.1 | Cenník. cena | Vzduchotechnická vetracia rekuperačná jednotka |  | 6 | ks | 3 | 0 | 0 | 18
- do prostredia BNV pre montáž do obvodovej steny
|  |  | Regulátor |  |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | Konektor |  |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0
33 | 5.2 | Cenník.cena | Odstredivý stenový ventilátor T - 80 m3/h |  | 1.93 | ks | 3 | 0 | 0 | 5.79
- el. príkon 42-53 W, 230 V, 50 Hz, 0,26 A
34 |  | Cenník.cena | Gravitačná mriežka 125 |  |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0
35 |  | Cenník.cena | Dverná mriežka obojstranná biela 455x90-B |  |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0
36 |  | Cenník.cena | Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu
|  |  | - z pozinkovaného plechu do obvodu 125, 40 % tvarovky |  |  | bm | 10 | 0 | 0 | 0
Zar.č.6 - Chladenie miestnosti pre zosnulých - 1.NP ( 1.50)
- prívod a odvod vzduchu
37 | 6 | Orient.cena | Interierová nástenná kompaktná klim. jednotka HP tep. čerp. |  | 12 | ks | 1 | 0 | 0 | 12
- o chladiacom výkone 3,02 kW, 36 dB(A)
- o vykurovacom výkone 3,02 kW, tepelné čerp.
pripojovacie napätie 230 V, 50 Hz, príkon 1,09 / 1,05 kW, ist. 16A
- včítane dialkového infra ovládača
- včítane montážnej sady potrubie mriežka pre chladiací vzduch
38 |  | Orient.cena | Krycia mriežka 125 |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0
Zar.č.8 - Vetranie kúpeľne a izieb s hygienickým zariadením-2.NP(2.28-2.33,2.36)
- prívod a odvod vzduchu
47 | 8 | Ponuková cena | Vetracia rekuperačná jednotka |  | 125 | ks | 1 | 0 | 0 | 125
|  |  | - do prostredia BNV pre montáž pod strop + sifon |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
- el. príkon max. 170 W, 230 V, 50 Hz, predohrev 1,3 kW, 2530V
|  |  | - vzduch. výkon - 300 m3/h, filtre G4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
- podiel čerstvého vzduchu 100 %
|  |  | - priestorový termostat |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
48 |  | Cenník.cena | Protidažďová žalúzia AL 200 x 200 - R1 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
49 |  | Cenník.cena | Pretlaková žalúzia V - 200 x 200 - R1 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
50 |  | Cenník.cena | Tlmič hluku rúrovy THR - 160 - 500 - NN |  |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0
51 |  | Ponuk.cena | Mriežka 160 |  |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0
52 |  | Ponuk.cena | Mriežka 125 |  |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0
52a |  | Cenník.cena | Dverná mriežka obojstranná biela 455x90-B |  |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0
53 |  | Cenník.cena | Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu
|  |  | - z pozinkovaného plechu do obvodu 160, 40 % tvarovky |  |  | bm | 38 | 0 | 0 | 0
Zar.č.10 - Vetranie miestnosti personálu a izieb s hygienickým zariadením-3.NP(3.05-3.12)
- prívod a odvod vzduchu
63 |  | Ponuková cena | Vetracia rekuperačná jednotka |  | 125 | ks | 1 | 0 | 0 | 125
|  |  | - do prostredia BNV pre montáž pod strop + sifon |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
- el. príkon max. 170 W, 230 V, 50 Hz, predohrev 1,3 kW, 2530V
|  |  | - vzduch. výkon - 300 m3/h, filtre G4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
- podiel čerstvého vzduchu 100 %
|  |  | - priestorový termostat |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
64 |  | Cenník.cena | Protidažďová žalúzia AL 200 x 200 - R1 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
65 |  | Cenník.cena | Pretlaková žalúzia V - 200 x 200 - R1 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
66 |  | Cenník.cena | Tlmič hluku rúrovy THR - 160 - 500 - NN |  |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0
67 |  | Cenník.cena | Mriežka 160 |  |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0
68 |  | Ponuk.cena | Mriežka 125 |  |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0
69 |  | Cenník.cena | Dverná mriežka obojstranná biela 455x90-B |  |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0
70 |  | Cenník.cena | Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu
|  |  | - z pozinkovaného plechu do obvodu 160, 40 % tvarovky |  |  | bm | 40 | 0 | 0 | 0
Zar.č.12.1 a 12.2 - Vetranie CHÚC-B
- prívod a odvod vzduchu
2.NP
77 |  | Cenník.cena | Stenový ventilátor |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0
- do prostredia BNV, 950 m3/h, 850 m3/h
- el. príkon 45 W, 230 V, 50 Hz, IP X4
3.NP
82 |  | Cenník.cena | Stenový ventilátor |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0
- do prostredia BNV, 950 m3/h, 850 m3/h
- el. príkon 45 W, 230 V, 50 Hz, IP X4
Strecha
83 |  | Cenník.cena | Strešný ventilátor 450 včítane adaptera a prúdovej ochrany |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | nástavec 450, 3100 m3/h, 241 W, 230 V, 50 Hz, 1,1 A |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
84 |  | Cenník.cena | Strešný ventilátor 315, 850 m3/h |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | strešný prechod 315 Black, 307 W, 230 V, 50 Hz, 1,35 A |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Pomocný materiál a práce
85 |  | Orient.cena | Stavebná výpomoc - zhotovenie otvorov a vyspravka obvodové steny, priečka |  |  | celok | 1 |  | 0
86 |  | Orient.cena | Izolácia sacieho, výfukového, odvodného potrubia vzt - 15 zo samolepom |  |  | m2 | 100 | 0 | 0 | 0
87 |  | Cennik.cena | Samolepiaca páska hliníková š. 50 mm x 50 m |  |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0
88 |  | Cennik.cena | Držiak potrubia IMOS - DPK 250, 200, 160,125 |  |  | ks | 50 | 0 | 0 | 0
89 |  | Cennik.cena | Držiak potrubia IMOS - DPZ |  |  | ks | 20 | 0 | 0 | 0
90 |  | Ponuk.cena | Závesne tyče M6 - 1000, kotvy M 6, |  |  | ks | 80 | 0 | 0 | 0
91 |  | Orient.cena | Pomocný materiál na zhotovenie konzol a podpier potrubia |  | 41.28 |  |  | 0 | 0 | 41.28
|  |  | - L50x5 |  | 3.25 | bm | 6
|  |  | - L 25 x 3 |  | 2.42 | bm | 9
92 |  | Orient.cena | Spojovací, kotviací a tesiací materiál |  | 0 | kg | 30 | 0 | 0 | 30
[8 empty] | 0 | 0 | 359
[8 empty] | ============ | ============ | =======
|  |  | Presun zo zoznamu strojov a zariadení |  |  |  |  | 0 | 0 | 359
|  |  | Doprava |  |  | 5% |  | 0
|  |  | Zaregulovanie VZT |  |  | 8% |  |  | 0
|  |  | Presun materiálu |  |  | 1% |  | 0
|  |  | PPV |  |  | 2.8% |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | Súčet |  |  |  |  | + | 0
[8 empty] | ZRN | 0 | EUR