Stavba   	: 	Stavebné úpravy výdajného miesta doručovateľa Slovenskej pošty a.s.,

ulica Krčméryho 2-4, Košice – Luník IX.

Miesto         	: 	Košice – Luník IX, Krčméryho 2-4

Investor    	: 	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

Projektant  	: 	Ing. Juraj Šuty DOMINO PROJEKT, Berlínska 19, Košice

Sprievodná  a  súhrnná   technická

správa

#### A. Sprievodná správa

- Identifikačné údaje stavby a investora

Stavba              	:   Stavebné úpravy výdajného miesta doručovateľa Slovenskej pošty a.s.,

ulica Krčméryho 2-4, Košice – Luník IX.

Miesto             	:    Košice – Luník IX, Krčméryho 2-4

Investor             :   Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

Kraj                   :   Košický

Charakter         :   Rekonštrukcia

Kategória stavby: Občianska

2. Identifikačné údaje projektanta stavby , projektantov profesií.

Stavebník       :  Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

Projektant  	:  Ing. Juraj Šuty DOMINO PROJEKT, Berlínska 19, Košice

Zastúpený  	:  Ing. Šuty Juraj - zodpovedný projektant stavby

IČO             	:  17 238 021

DIČ             	:  1 020 629 500

IČ DPH          :  SK 1 020 629 500

3. Základné údaje charakterizujúce stavbu, výstavbu a jej budúcu prevádzku.

Stavebné úpravy sa budú prevádzať na ulici Krčméryho 2-4,  Košice- Luník IX, okres Košice II, katastrálne územie Terasa. Budova sa nachádza na p.č.4745/21.  Jestvujúca budova je dvojpodlažná s plochou strechou. Na prízemí sú jestvujúce prevádzky a prázdne priestory po predajni potravín. Na poschodí sídli starosta Luníka IX so zázemím.

Zriadenie výdajného miesta Slovenskej pošty sa prevedie na I.NP vo voľných priestoroch po bývalej predajní potravín.

Budova má riešené nasledovné inžinierske siete: vodovod, elektroinštaláciu, plyn, kanalizáciu, slaboprúd.

4.Prehľad východiskových podkladov

- Zameranie jestvujúceho stavu

- Konzultácie s investorom

5.Členenie stavby na prevádzkové súbory, stavebné objekty:

Stavba je členená na jeden stavebný objekt:

SO-01 Stavebné úpravy pošty

6. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu.

Stavba nebude mať vecné ani časové väzby na okolitú prevádzku.

7. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov.

Prevádzkovateľom stavby bude investor –  Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice, užívateľom Slovenská pošta a.s. Bratislava, pobočka Košice - Pošta XI.

#### B . Súhrnná technická správa

1. Charakteristika územia výstavby

  - Zhodnotenie staveniska

Stavebné úpravy výdajného miesta doručovateľa Slovenskej pošty a.s. sa budú prevádzať  na I.NP, ulici Krčméryho 2-4, Košice Luník IX, okres Košice II, katastrálne územie Terasa. Budova sa nachádza na p.č.4745/21. Jestvujúca budova  je dvojpodlažná s plochou strechou. Zriadenie výdajného miesta Slovenskej pošty sa prevedie na I.NP vo voľných priestoroch po bývalej predajní potravín.  Na území sa nenachádzajú žiadne kultúrne pamiatky. V rámci stavby sa neuvažuje s výrubom vzrastlej zelene. Na stavenisku nie sú žiadne ochranné pásma. Cez územie neprechádzajú žiadne podzemné ani nadzemné rozvody. K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové komunikácie, ktoré sú napojené na mestské komunikácie.  Budova má riešené nasledovné inžinierske siete: vodovod, elektroinštaláciu, plyn, kanalizáciu, slaboprúd.

  - Vykonané prieskumy

Daným charakterom stavby je vylúčený i akýkoľvek zásah do hydrogeologických pomerov v okolitom území.

1.3 Prehľad mapových a geodetických podkladov

Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie bola fotogrametrická mapa zo súradnicového systému JTSK.

- kópia z katastrálnej mapy

1.4  Príprava územia pre výstavbu.

- pred začatím stavby  stavebník zabezpečí  presné vytýčenie sietí.

- pri stavbe nedochádza k výrubu porastov.

- prekládky podzemných a nadzemných rozvodov nie sú potrebné.

2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby

2.1 Urbanistické a architektonické riešenie.

Z urbanistického hľadiska nedochádza k akémukoľvek zásahu do celkovej urbanizácie.

  - Technológia hlavnej výroby – nie je predmetom PD

2.3 Požiadavky na dopravu

Budova na Krčméryho ulici má upravenú plochu pre  vonkajšie parkoviská.  Z upravenej plochy  je napojený na miestnu komunikáciu.  K nárastu parkovacích miest nedochádza, pretože predtým tam bola predajňa potravín, ktorá mala vybudované parkovacie miesta, ktoré sa využijú. Na pošte bude pracovať jeden pracovník pošty.

2.4 Úprava plôch a priestranstiev

Jestvujúce plochy a priestranstvá ostanú nezmenené.

2.5 Starostlivosť o životné prostredie.

Novonavrhovaná stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Použitá technológia neprodukuje odpady vyžadujúce špeciálnu likvidáciu.

Podľa vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z. vzniknú pri búracích prácach nasledovné odpady:

17 01 01 betón         		- 4,6 t

17 01 02 tehly          		- 2,5t

17 01 03 obkladačky	- 0,03t

17 02 01 drevo          		- 0,2t

17 02 02 sklo                	- 0,06 t

17 04 05 železo a oceľ 	- 0,04 t

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 06 -  0,9 t

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,02,03 – 0,7 t

2.6 Starostlivosť a bezpečnosť práce a technických zariadení.

Zodpovednosť za bezpečnosť práce jednotlivých pracovníkov realizačnej firmy bude  podchytená v zmysle súčasne platných noriem BP ich vzájomnou dohodou, zmluvou resp. povinným poučením vedením firmy alebo povereným pracovníkom.

2.7 Základná koncepcia požiarnej ochrany

Koncepcia požiarnej ochrany  je riešená v samostatnom elaboráte.

2.8 Zariadenie civilnej ochrany.

Ochrana osôb v prípade ohrozenia je zabezpečená ukrytím ohrozených osôb v priestoroch na to určených. Stavebnými úpravami, ochranné stavby nie sú dotknuté.

2.9 Protikorózna ochrana.

Všetky rozvody elektroinštalácie, slaboprúdovej inštalácie sú chránené plastovými obalmi PVC, ktoré nie je potrebné chrániť protikoróznym náterom.

Všetky spoje uzemňovacích vodičov v zemi sa musia chrániť pasívnou ochranou napr. zaliatím asfaltom alebo inou izolačnou látkou - protikoróznou páskou a pod.

Konštrukcie kovové budú dodané s konečným náterom, atypické so základným náterom.

2.10 Určenie nových ochranných pásiem.

Nové ochranné pásma nie sú.

2.11 Opatrenia zabezpečujúce súbežnú výstavbu iných stavieb v blízkosti navrhovanej stavby alebo v jej priestoroch.

Investor v čase plánovanej výstavby nebude v blízkosti navrhovanej stavby  realizovať žiadnu inú stavbu.

3. Zemné práce

Zemné práce nebudú rozsiahlejšieho charakteru. Zemné práce sa vybudujú len pre nový vstup do budovy.

4. Kanalizácia

Predmetom riešenia vnútornej kanalizácie je odkanalizovenie nových zariaďovacích predmetov na I. NP osadených v miestnostiach  č. 105, č. 106.

Navrhovaný kanalizačný systém (zvislá časť a pripojovacie potrubie) od nových zariadení bude vedený v priečkach.

Ležatá časť nového kanalizačného systému bude uložená pod podlahou I. NP t. j. v základoch, kde sa prepojí do jestvujúcej zvislej kanalizačnej stúpačky (liatina) cez vsadenú odbočku C100/100.

Celá časť nového navrhovaného kanalizačného systému (zvislé kanalizačné stúpačky, pripojovacie potrubie od jednotlivých zariaďovacích predmetov) je navrhované z rúr plastových PP Wavin Sitech (odhlučnený kanalizačný systém).

Ležatá časť nového kanalizačného systému uložená pod podlahou I. NP je navrhovaná z rúr hladkých kanalizačných PVC – U – SN8 uložených na pieskovom lôžku hrúbky 150 mm.

5. Zásobovanie vodou

Predmetom riešenia vnútorného vodovodu je prívod studenej vody (SV) pre nové odberné miesta (zariaďovacie predmety) na I. NP daného objektu.

Nové potrubie SV pre nové odberné miesta bude prepojené do jestvujúcej zvislej vodovodnej stúpačky DN20 cez vsadenú odbočku. Za bodom napojenia sa osadí šikmý uzatvárací ventil Kemper. Hlavný rozvod SV je vedený pod stropom I. NP v podhľade.

Rozvod SV pre nové odberné zariadenia je navrhovaný z rúr plastových viacvrstvových tlakových Wavin Tigris K1 izolovaných izoláciou Mirelon hrúbky 9 mm. Pred výlevkou (VL) bude na potrubí SV osadený podomietkový ventil Kemper.

TPV (teplá pitná voda) bude pripravovaná v elektrickom závesnom ohrievači Tatramat typ EO 30 EL, ktorý je umiestnený nad výlevkou v miestnosti č. 106 I. NP.

Pred vstupom SV do ohrievača TPV bude na potrubí osadený uzatvárací šikmý ventil Kemper a poistný ventil, ktorý je súčasťou dodávky ohrievača.

Potrubie TPV je navrhované z rúr plastových viacvrstvových tlakových Wavin Tigris K1 izolovaných izoláciou Mirelon hrúbky 20 mm.

Zariaďovacie predmety (sanitárno – hygienickej povahy) pre dané priestory sú navrhované tak, aby spĺňali kritéria a požiadavky pre takýto druh stavby a zároveň aby vyhovovali platným predpisom a normám ako aj príslušným vyhláškam. Nové zariaďovacie predmety sú v prevedení štandartnom.

6. Ústredné vykurovanie

Projekt rieši kompletnú demontáž a  montáž nových vykurovacích telies vrátane radiátorových ventilov.

Technické riešenie

Jestvujúce vykurovacie telesá článkové -  budú kompletne demontované vrátane ventilov.

Ako nové vykurovacie telesá sú navrhnute panelové typ USS Steel Košice. Na nové vykurovacie telesá budú osadené termostatické ventily RA-DV. Ide o konštrukčne nový typ ventilu, ktorý nadväzuje na osvedčenú radu ventilov RA-N. V jednom ventilovom telese ventilu je naimplantovaný aj mini regulátor diferenčného tlaku, ktorý drží konštantný diferenčný tlak 10 kPa na regulačnej kuželke ventilu. Ventil RA-DV je teda chránený proti prípadnému kolísaniu diferenčného tlaku vo vykurovacom systéme a možným zvýšeným  prietokom. Vďaka konštantnému diferenčnému tlaku je aj prietok ventilom konštantný.

Na spiatočnom potrubí budú osadené  spiatočkové ventily Danfoss RLV. Na radiátoroch budú osadené termostatické hlavice Danfoss. Pred opätovnou montážou vykurovacích telies je potrebné stavebne upraviť plochu za vykurovacími telesami pripadne zrealizovať novú stierku a zabieliť.

Vykurovacie telesá sa napoja na pôvodné  jestvujúce potrubie prívodnej a spiatočnej vykurovacej vody.

Poznámka:

V tejto fáze projekt nerieši  čiastkové hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému.

Nevyregulovaný vykurovací systém nezabezpečí dodržanie požadovaných teplôt v jednotlivých miestnostiach. Čiastkový výpočet  vyregulovania vykurovacieho systému projekčne nie je možné vykonať. Výpočet hydraulického vyregulovania je možné vykonať iba pre celú sústavu, celý objekt.

Vykurovacie telesá však doporučujeme  zaregulovať skusmo nastavením stupňa regulácie 1-7-N. podľa potreby počas vykurovacej skúšky kde sa nastaví stupeň regulácie tak, aby nebola narušená hydraulika celého vykurovacieho systému. Vyregulovanie celého systému bude riešené v rámci celého objektu.

Z týchto dôvodov vykurovacia skúška bude trvať 48 hodín. Po kompletnej výmene radiátorových ventilov na celej vykurovacej sústave, celého objektu je bude možné vykonať výpočet hydraulického vyregulovania.

7. Plynofikácia – nie je predmetom PD.

8. Elektrická energia.

Projekt rieši: Dozbrojenie hlavného rozvádzača HR, Návrh rozvádzača RS a jeho napojenie z hlavného rozvádzača HR, Svetelnú a zásuvkovú inštaláciu, Napojenie zariadení

# Základné technické údaje

Rozvodná sústava:				3/N/PE AC 230/400 V 50 Hz, TN-S

Ochranné opatrenie podľa STN 33 2000-4-41:	čl.411 samočinné odpojenie napájania

čl.412 dvojitá alebo zosilnená izolácia

Vonkajšie vplyvy				viď protokol o prostredí

Inštalovaný výkon: 				Pi =  7,95 kW

Z toho:

Osvetlenie			          		0,25 kW

Počítačové pracovisko		   	1 kW

Kuchynka (konvica, mikrovlnka)	            3,7 kW

Boiler				          		3 kW

Výpočtový výkon :				Pp = 6 kW

Predpokladaná ročná spotreba:		A =   3 MWh

Intenzita osvetlenia – svetelno technický výpočet je v archíve profesie elektro:

Pošta, hala					500 Lx

šatňa, WC					200 Lx

chodba						100 Lx

Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie podľa STN 34 1610 3.stupeň.

Dimenzovanie je navrhnuté podľa 		STN 33 2000-4-43 a STN 332000-4-473

Farebné značenie vodičov previesť podľa 	STN EN 60445

Kladenie káblov previesť podľa 		STN 33 2000-5-52

Zadelenie el. zariadení podľa vyhlášky 508/2009: B

# Technické riešenie

V rámci tohto projektu sa rieši napojenie na el. energiu a elektroinštalácia zriadených priestorov pošty. Napojenie na el. energiu sa uvažuje z rozvádzača RS, ktorý bude napojený z  z existujúceho hlavného rozvádzača HR. V HR sa osadí 3f istič 25 A a orientačný elektromer a káblom typu CYKY-J 5x6 uloženým časť trasy v lište a časť trasy pod omietkou sa napojí RS.

RS bude osadený na chodbe v nových priestoroch ako nástenný – pozri v. č. 02.

## Silnoprúdové rozvody

Rozvádzač – Rozvodnica RS je plastového vyhotovenia, nástenná. Rozvádzač RS je osadený tak, že horná hrana rozvodnice je vo výške 180 cm od podlahy. Výzbroj rozvádzača je uvedená na vč1.

Svetelná inštalácia - Rozvody svetelnej inštalácie sa prevedú káblami CYKY  uloženými pod omietkou. Pre svietidlá použiť káble CYKY-J 3 - 5 x 1,5,  pre odbočky k spínačom CYKY-O 3 x 1,5. Spínače osadiť vo v = 1,2 m. Osvetlenie je navrhnuté LED kazetovými (600x600) svietidlami do podhľadu, resp. LED kruhovými svietidlami do podhľadu (zázemie). V miestnosti 102 a 103 sa uvažuje s osadením núdzových svietidiel s vstavanými batériami napojených z rozvodov osvetlenia. Doba chodu NO je cca 1 hod. po výpadku el. energie.

Zásuvková inštalácia - Zásuvková inštalácia sa prevedie káblami CYKY-J 3 x 2,5 mm2 uloženými v stenách pod omietkou. Zásuvky osadiť vo v = 0,2 m, pri  umývadle kuchynskej linky a boilery v=1,2m a mimo umývadlového priestoru. Pripojenie jednotlivých zariadení realizovať podľa montážnych pokynov výrobcov.

- Napojenie spotrebičov.

- počítač je napojený zo samostatného 1f zásuvkového obvodu

- boiler je napojený zo samostatného 1f zásuvkového obvodu cez sporákový vypínač. 1f

zásuvka a vypínač sú osadené mimo umývadlového priestoru vo v=1,2m

- spotrebiče v kuchyni majú na napojenie tiež samostatný 1f zásuvkový obvod

Kábeláž. Na kábelové prepojenia sú použité káble typu CYKY patričného, prierezu a počtu žíl. Káble sú uložené pod omietkou.

## Uzemnenie

Vnútorný systém ochrany pred bleskom LPS.

V objekte je riešené ekvipotenciálne pospájanie.

V riešených priestoroch je navrhnutá koordinovaná SPD, v rozvádzači RS je umiestnený zvodič prepätia SPD 2.

Pri prechode z LPZ 1 do LPZ2 má byť inštalovaný zvodič prepätia SPD 2 skúšaný skúšobným impulzom Imax(8/20 µs).

LPZ 3 – priestor koncových zariadení. Na ochranu koncových zariadení je možné použiť  moduly s jemným zvodičom prepätia typu 3. Zvodiče chránia zásuvkové okruhy a sieťové zdroje elektrických spotrebičov pred impulzným prepätím, menovitý impulzný prúd je 5 kAef (8/20 µs).

9.  Slaboprúd – nie je predmetom PD

10. Vzduchotechnika – nie je predmetom PD

11. Ostatné energie – nie je predmetom PD

12. Vonkajšie osvetlenie

Vonkajšie osvetlenie sa nerieši. Luník IX. má jestvujúce vnútroareálové osvetlenie. Stavebnými úpravami  nedôjde k jeho porušeniu.

Vypracoval: Ing. Šuty Juraj