TECHNICKÁ SPRÁVA

Názov a miesto stavby:	Kreatívne centrum Nitra – Martinský vrch,

Dobšinského 2888,2889,2890,2891, Nitra, p.č. 4450/82, 4450/83, 				4450/84, 4450/85, 4450/268, Zobor

Stupeň PD:			Realizačná projektová dokumentácia

Investor:			Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, Nitra

Hlavný projektant:		Ing. Arch. Pavol Zibrin, Ing. Róbert Donoval, Ing. Arch. Mojmír 				Jankovič, Mesto Nitra

Zodp. projektant:		Ing. Lucia Adamcová, Lomonosovova 6, Trnava

Dátum:			11/2019

Profesia:			SO 02 – 070 - Plynoinštalácia

Projekt stavby rieši rozvody plynu k navrhnutým zariaďovacím predmetom Kreatívnom centre. Objekt je riešený ako rekonštrukcia s prístavbou. STL plynová prípojka bude novovybudovaná a napojená na areálový STL plynovod. Ako podklady slúžili stavebné výkresy v M 1:50 a situácia daného územia.

Plyn bude v objekte využívaný na vykurovanie.

STL plynová prípojka bude z PE rúr D32 dl. cca 6m. Na trase prípojky na fasáde objektu bude vybudovaná vetrateľná a uzamykateľná skrinka, v ktorej sa bude nachádzať uzáver plynu DN25, STL regulátor tlaku plynu a plynomer BK 10T G10 s uzávermi plynu DN50. Plynová prípojka a meranie spotreby plynu – samostaná PD.

Predmetom riešenia projektu je rozvod plynu do kotolne.

# Základné údaje o vnútroareálovom rozvode plynu

- tlak plynu v rozvode 2,0 kPa

- dopravované množstvo ZP	- Q =10,8 Nm3/h

- dimenzia a dĺžka potrubia	- DN25 – 2m, DN50 – 20m, DN80 – 2m

Po meraní spotreby plynu potrubie stúpne zo skrinky voľne na fasádu objektu do výšky pod strop prízemia. Potrubie bude prekryté tepelnou izoláciou. Potrubie prejde stenou objektu a zavesené pod stropom bude vedené do kotolne, kde budú umiestené dva kotle ÚK. V mieste prechodu cez nosné konštrukcie sa potrubie vloží do oceľovej chráničky. Pri rohu miestnosti plynové potrubie klesne na výšku cca 0,5m, kde sa potrubie rozšíri z DN50 na DN80 v dĺžke 2m.

Ako kotol je navrhovaný 2 x závesný kondenzačný kotol s výkonom max 49 kW. Kotol je vybavený atmosferickým horákom, odvod spalín bude mať cez odvodné potrubie nad strechu objektu, prívod spaľovacieho vzduchu bude potrubím VZT.

Zatriedenie plynových zariadení  podľa MPSVaR SR 508/2009, (398/2013):

Vyhláška MPSVaR SR 508/2009 Z.z. - § 4 Rozdelenie technických zariadení:

ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PODĽA MIERY OHROZENIA

IV. časť rozdelenie technických zariadení plynových:

B. Technické zariadenia plynové skupiny B sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi, ktoré sú určené na:

g) rozvod plynu, a to potrubné vedenie určené na rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia zaradeného do tohto potrubného vedenia s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátene s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane, okrem potrubného vedenia určeného na rozvod acetylénu:

(IV B g) NTL rozvod plynu–pretlak 2,0 kPa–oceľové rúry mat. triedy 11 353.1 ,DN50, DN80

h) spotreba plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriaci funkčný celok od 5KW so 0,5MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča pri ktorom sa vyžaduje napojenia na odťah spalín:

(IV B h) 2 x kondenzačný kotol s výkonom do 49 kW, spotreba plynu 5,27 m3/h

Montáž popísaných zariadení môže vykonávať  iba  organizácia s príslušným oprávnením.

Potrubie pre rozvod plynu bude z oceľových trubiek čiernych spojovaných zvarovaním, mat. 11 353.

Po ukončení montážnych prác na plynovom odbernom zariadení vykoná zhotoviteľ skúšku pevnosti a aj skúšku tesnosti podľa TPP 704 01. Postup a vykonanie skúšok má byť v súlade s ustanoveniami kapitoly 6 STN EN 1775.

Pred tlakovou skúškou sa musí vykonať kontrola celého plynovodu (napr: prefúknutím), zisťuje sa najmä to, či nie je jeho niektorá časť uzatvorená, upchatá, zaslepená a pod. Po uzatvorení vývodov na koncoch skúšaných úsekov možno začať vykonávať tlakovú skúšku. Pri tlakovej skúške musia byť prístupné všetky spoje plynovodu. Na novovybudovanom alebo rekonštruovanom plynovode sa tlaková skúška vždy vykonáva vzduchom alebo inertným plynom.  Skúšanie iným médiom (napr: kyslíkom alebo acetylénom) je zakázané.

Skúška pevnosti sa musí vykonať tlakom väčším alebo rovnajúcim sa 2,5 násobku maximálneho prevádzkového tlaku, najmenej 5 kPa. Maximálny prevádzkový tlak v NTL plynovode nepresiahne 4 kPa. Pred skúškou sa na ustálenie tlaku a vyrovnanie teplôt nechá skúšaný plynovod pod tlakom 15 minút. Skúška trvá:

- 15 minút pre plynovody s vnútorným geometrickým objemom do 50 litrov

Po úspešnej skúške pevnosti sa vykoná skúška tesnosti skúšobným tlakom, ktorý sa rovná hodnote prevádzkového tlaku, najviac však 1,5 násobku maximálneho prevádzkového tlaku. Skúška trvá rovnako ako skúška pevnosti. Skúšobný tlak média sa sleduje pomocou manometra, ktorý musí mať vhodnú citlivosť (10Pa) presnosť merania (1%) pre stanovený skúšobný tlak (napr: U-manometer). Tlaková skúška je úspešná vtedy, ak počas trvania tlakovej skúšky nebol zistený žiadny pokles tlaku skúšobného média. V opačnom prípade sa skúška po zistení a odstránení netesnosti zopakuje. Zakázané je skracovať trvanie tlakovej skúšky, odstraňovať netesnosti na zvaroch zaklepávaním, zalepením alebo nalievať do skúšaného plynovodu akékoľvek utesňovacie prostriedky. Pri vykonávaní skúšky pevnosti a tesnosti súčasne sa použije maximálny tlak 15 kPa.

O priebehu a výsledku skúšky vyhotoví zhotoviteľ zápis podľa prílohy E technického pravidla TPP 704 01.

Odvzdušnenie plynovodu, napustenie plynu a uvedenie plynovodu do prevádzky vykoná zhotoviteľ za účasti objednávateľa a po súhlase dodávateľa plynu podľa STN 38 6405. Pred napustením plynu zhotoviteľ vykoná kontrolu prevádzkyschopnosti plynovodu, t.j. zistí, či sú uzatvorené všetky vývody a uzávery pred spotrebičmi a či bola vykonaná tlaková skúška. Odvzdušnenie sa vykoná na konci každého úseku tak, že sa po otvorení príslušného uzáveru (napr: na spotrebiči) vypustí vzduch do voľného ovzdušia (napr: napojením hadice na trysku horáka s jej vyvedením von z okna). Odvzdušnenie krátkych úsekov plynovodu s malým objemom (do 50 litrov) možno vykonať priamo do vetranej miestnosti. Počas odvzdušňovania nesmú byť v prevádzke zdroje vznietenia (napr: elektrické spotrebiče a pod.) Musí sa dbať na to, aby nedošlo k nahromadeniu plynu v miestnosti. Bezprostredne po napustení plynu sa prekontroluje tesnosť tých spojov, ktoré neboli podrobené tlakovej skúške (pripojenie plynomerov, pripojenie spotrebičov a pod). Tesnosť sa kontroluje penotvorným roztokom alebo detektorom.

O napustení plynu do plynovodu zhotoviteľ zhotoví zápis a odovzdá ho objednávateľovi zápis podľa prílohy F technického pravidla TPP 704 01.

Odberné plynové zariadenie sa prevádzkuje a kontroluje podľa STN 38 6405.

Potreba plynu hodinová:

2 x Kotol ÚK ........................2 x 5,27 m3/h

Ročná spotreba plynu............9890,8 m3/rok.

Trnava, 11. 2019                                                                                          Vypracovala: Ing. Adamcová Lucia