# A) TECHNICKÁ SPRÁVA

# Akcia:	Kreatívne centrum Nitra - Martinský vrch

# Miesto stavby:	Dobšinského 2888, 2889, 2890, 2891, Nitra 949 01, p.č.: 4450/82, 4450/83, 4450/84, 4450/85, 4450/268, k.ú. Zobor

# Investor:	Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, 949 01 Nitra

# Objekt:	SO 13 Záložný generátor

Zodpovedný proj.: 	Ing. Rastislav Švec

Kontroloval: 	Ing. Pavol Novotný

Vypracoval: 	Ing. Jozef Daňo, Miroslav Hliboký

Dátum:	11/2019

Stupeň:	Realizačná projektová dokumentácia

Časť:	080 Elektroinštalácia

- Všeobecne

- Predmet projektu

Predmetom tohto projektu je umiestnenie a pripojenie náhradného zdroja (NZ) energie – motorgenerátora (MG) s výkonom 132kVA pre stavbu: Kreatívne centrum Nitra - Martinský vrch

Predmetom projektu je :

- umiestnenie NZ

Predmetom projektu nie je:

- silové rozvádzače ATS – riešia objekty SO 01 a SO 02

- káblevé prepoje medzi ATS a NZ  – riešia objekty SO 01 a SO 02

- ochranné oddeľovacie transformátory

- spoločný uzemňovač

- ochrana pred bleskom

- kompenzáciu účinníka

- stavebné úpravy

- Projektové podklady

Podklady pre spracovanie projektu boli

- požiadavky a podklady objednávateľa, prevádzkovateľa

- stavebné pôdorysy

- platné predpisy, STN, vzťahujúce sa na zariadenia riešené týmto projektom

technický popis MG

Projekt bol spracovaný v zmysle platných noriem a vyhlášok. Obsahuje všetky náležitosti podľa týchto vyhlášok.

- Základné technické údaje

- Predpisy a normy

Tento projekt vychádza najmä z nasledujúcich noriem a predpisov :

Zoznam zákonov, nariadení a vyhlášok

| Zákon NR SR 124/2006 Z.z | Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov |
| --- | --- |
| Nariadenie vlády č. 40/2002 Z.z. | Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami |
| Vyhl. č. 508/2009 MPSVaR SR | Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. |
| Vyhl. č. 94/2004 Z.z. | Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb |
| Vyhl. MŽP SR č. 410/2012 Z.z. | Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší |

Zoznam noriem STN, STN EN, ISO

| STN 33 2000-1: 4/2009 | Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície. |
| --- | --- |
| STN 33 2000-4-41: 10/2007 (STN 33 2000-4-41/O1:9/2009) | Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom |
| STN 33 2000-4-442: 9/2000 | Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti Kapitola 44: Ochrana pred prepätiami. Oddiel 442: Ochrana inštalácií nn pri zemných poruchových spojeniach v sieťach s vysokým napätím. |
| STN 33 2000-5-51: 5/2010 | Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení Kapitola 51: Spoločné pravidlá |
| STN 33 2000-5-52: 9/2001 (STN 33 2000-5-52/A1:9/2001) | Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 52: Elektrické rozvody |
| STN 33 0110: 9/2000 | Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov |
| STN 33 2000-4-43: 12/2010 | Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-43: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred nadprúdom |
| STN 33 2000-4-46: 6/2004 | Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 46: Bezpečné odpojenie a spínanie |
| STN 33 2000-5-523:10/2004 | Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Oddiel 523: Prúdová zaťažiteľnosť elektrických rozvodov |
| STN 33 2000-5-54: 3/2008 | Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie |
| STN 33 2000-6:10/2007 | Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia |
| STN 33 2130/Z3: 9/2002 | Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody |
| STN 33 3051: 11/1992 | Ochrany elektrických strojov a rozvodných zariadení |
| STN EN 60204-1: 6/2007 (STN EN 60204-1/C1: 6/2010) | Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky |
| STN 38 5422:5/1975 | Strojovne elektrických zdrojových sústrojí |
| STN 34 3100: 8/2001 | Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách |
| STN EN 61140: 8/2004 (STN EN 61140/A1: 4/2007) | Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia |
| STN EN 50274: 4/2003 (STN EN 50274/C1: 11/2009) | Nízkonapäťové rozvádzače. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. Ochrana proti neúmyselnému priamemu dotyku s nebezpečnými živými časticami |
| STN EN 60529: 11/1993 (STN EN 60529/A1: 7/2002) | Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód) |
| STN EN 62262: 4/2001 (STN EN 62262/C1: 8/2003) | Stupne ochrany elektrických zariadení proti vonkajším mechanickým nárazom krytmi (kód IK) |
| STN 34 7402: 1/2001 (STN 34 7402/A2: 3/2009) | Pokyny na používanie harmonizovaných káblov a vodičov nn |
| STN EN 60073: 6/2004 | Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Zásady kódovania indikátorov a ovládačov |
| STN EN 60446: 3/2008 | Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia vodičov farbami alebo písmenovo-číslicovým systémom |
| STN 01 8012-2: 12/2000 | Bezpečnostné farby a značky. Časť 2: Bezpečnostné značky a značky na ochranu zdravia |
| STN 33 1500: 6/1990 (STN 33 1500/Z1/O1:2/2008) | Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení |
| STN 34 3102: 2/1967 (STN 34 3102/a: 3/1990) | Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických strojoch |
| STN 34 3103: 2/1967 (STN 34 3103/a: 1/1970) | Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch |
| STN 33 2000-4-482: 8/2001 | Elektrické inštalácie budov Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 48: Výber ochranných opatrení vzhľadom na vonkajšie vplyvy. Oddiel 482: Ochrana proti požiaru pri osobitných rizikách alebo nebezpečenstve |
| STN 33 2000-5-537: 9/2003 | Elektrické inštalácie budov Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 53: Spínacie a riadiace zariadenia. Oddiel 537: Prístroje na bezpečné odpojenie a spínanie |
| STN 38 1754: 7/1974 (STN 38 1754/a: 3/1984) | Dimenzovanie elektrického zariadenia podľa účinku skratových prúdov |
| STN ISO 8528-1 až 10 | Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi |

a ďalšie s nimi súvisiace normy a predpisy.

- Rozvodná sieť, ochrana

3PEN~50Hz 400/230V/TN–C

3NPE~50Hz 400/230V/TN–C-S

1NPE~50Hz 230V/TN–S

Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:

A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)

v zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)

čl. A.1 Základná izolácia živých častí

čl. A.2 Zábranami alebo krytmi

čl. B.2 Prekážkami

čl. B.3 Umiestnením mimo dosah

B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)

v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)

čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche

čl. 411.3.3 Doplnková ochrana

C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

PELV 24VDC (akumulátorové batérie), uzemnený mínus pól

- Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche bude v zmysle STN samočinným odpojením od napájania, hlavným a doplnkovým pospájaním. Dimenzia ochranného vodiča bude primeraná prierezu napájacích káblov v zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-41, 5-54, 6. Ochrana pred úrazom el. prúdom za normálnej prevádzky bude v zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-41, 5-54, 6 izolovaním živých častí, krytmi, zábranami a pre vybrané priestory a zariadenia doplnková ochrana prúdovými chráničmi. Doplnková ochrana prúdovými chráničmi bude na zásuvkové okruhy a pevné vývody v kúpeľni a zásuvkové okruhy pre vonkajšie priestory a všetky ostatné priestory kde sú zásuvky určené pre používanie laikmi. Pri navrhovaní rozvodov musia byť splnené podmienky čl. 411.3.3 STN 33 2000.4.41. Prepojené ochranným vodičom CY6 / FeZn 10 /  musí byť vodomer.

- Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženiu a ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

Zariadenia a káble sú proti skratu a preťaženiu chránené poistkami, ističmi a motorovými spínačmi.

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom samočinným odpojením napájania základnou ochranou pred priamym dotykom živých častí je krytmi, izolovaním živých častí a doplnkovou ochranou - prúdovými chráničmi. Doplnková ochrana sa musí zabezpečiť prúdovými chráničmi pre zásuvky s menovitým prúdom menším ako 20A, ktoré sú určené na používanie laikmi a na všeobecné použitie, ako aj vo vonkajších priestoroch pre mobilné zariadenia s menovitým prúdom nepresahujúcim 32A. Prúdové chrániče sú s ∆I<30 mA.

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche je samočinným odpojením napájania v súlade s STN 33 2000-4-41, čl. 411.3 až 411.6. Maximálny čas odpojenia pri koncových obvodoch do 32A v sieťach TN pre menovité napätie 230 < Uo ≥ 400V, AC je 0,2s. V systémoch TN je dovolený čas odpojenia nepresahujúci 5s v napájacích obvodoch a v obvodoch, nad 32A.

Pri poruche medzi živou a neživou časťou el. zariadenia nesmie trvať napätie vyššie ako dovolené (Ud = 50 V) čas dlhší ako 0.4 sec. pri Uo = 230 V (vnútorné rozvody).Táto podmienka je v sieti TN splnená, ak impedancie poruchových obvodov Zs budú menšie ako Uo/Ia  (Ia je vypínací prúd istiaceho prvku podľa jeho vypínacej charakteristiky).

Výpočet pre max.dovolené hodnoty impedancií poruchových slučiek a skratových prúdov bol urobený na základe ampérsekundových charakteristík ističov od výrobcu.

Max.dovolené hodnoty impedancií poruchových slučiek (medzi miestom poruchy a zdrojom) sú :

- pre ističe 2A  ( charakteristika B )		23.10  Ohmov

- dtto 6A					7.70  Ohmov

- dtto 10A				4.60  Ohmov

- dtto 16A				2.90  Ohmov

- dtto  20A				2.30  Ohmov

- dtto 25A				1.80  Ohmov

- pre ističe 16A ( charakteristika C )		1.60  Ohmov

- Ochrana proti preťaženiu a skratu

Bude riešená voľbou a nastavením vhodných nadprúdových ochrán a návrhom el. zariadení s dostatočnou skratovou odolnosťou.

- Požiadavky krytia el. prístrojov

Elektrozariadenia tohto projektu sa nachádzajú v prostrediach, definovaných Protokolom o určení vonkajších vplyvov. Jednotlivé vonkajšie vplyvy sú vyznačené na výkresoch elektroinštalácie, vrátane potrebného krytia.

- Výkonové bilancie

Celková bilancia odberov je nasledujúca:

|  |  |  | Ps (kW) NORMAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CELKOVÁ BILANCIA: | Ps1 (kW) | Si (kVA) | β | Ps (kW) | Ss(kVA) |
| BLOK F21 | 26,60 | 33,25 | 1 | 26,60 | 33,25 |
| BLOK F22 | 31,10 | 38,88 | 1 | 31,10 | 38,88 |
| CELKOM | 57,70 | 72,13 | 1,00 | 57,70 | 72,13 |
| súčasnosť medzi odbermi |  |  | 1 | 57,70 | 72,13 |
| CELKOM VÝKONOVÁ BILANCIA |  |  |  | 57,70 | 72,13 |

Stupeň dôležitosti napájania el. energiou v zmysle STN 34 1610

2. stupeň – pre zariadenia napájané z DG

- Kompenzácia účinníka

Kompenzácia učinníka je riešená v hlavnom rozvádzači oboch objektov.

- Zostatkové nebezpečenstvo

Pri dodržaní požiadaviek projektu, správnej aplikácii požiadaviek na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, pri pravidelnej revízii a údržbe nevzniká zostatkové nebezpečenstvo.

- Prevádzkové podmienky

Všetci pracovníci organizácie musia byť poučení o spôsobe poskytovania prvej pomoci pri úrazoch el. prúdom, vrátane poučenia o používaní záchranných pomôcok. Poučenie pracovníkov musí byť opakované, aspoň 1 krát ročne a musí byť o týchto poučeniach vedený záznam. Organizácia je povinná zabezpečiť všetky pomôcky pre poskytovanie prvej pomoci. Elektrické rozvody sú navrhnuté a musia sa udržovať v stave, ktorý zodpovedá platným Elektrotechnickým predpisom. Pracovníci určený k obsluhe a práci na el. zariadeniach musia mať tiež duševné a telesné predpoklady, aké vyžaduje zodpovednosť nimi prevádzaných úkonov. Pracovníci bez elektrotechnickej kvalifikácie môžu obsluhovať jednoduché zariadenia do 1000V, pri ich obsluhe nemôžu prísť do styku s časťami pod napätím.  Pracovníci oboznámení môžu samostatne obsluhovať jednoduché el. zariadenia a nesmú pracovať na častiach el. zariadení pod napätím. O poučení osôb je nutné viesť pravidelné záznamy. Pracovníci, ktorí obsluhujú stroje a zariadenia, musia byť oboznámení s prevádzkovými predpismi zariadení a s ich funkciou. Tam, kde sú vypracované miestne, alebo iné bezpečnostné a pracovné predpisy alebo pokyny, musia byť na vhodnom mieste prístupné a pracovníci s nimi preukázateľne oboznámení. Pracovníci s kvalifikáciou /vyučený v el. tech. odbore alebo s ukončeným stredným, alebo vysokoškolským vzdelaním v el. tech. odbore/ môžu samostatne obsluhovať el. zariadenia, pracovať na el. zariadení bez napätia, v blízkosti častí pod napätím i na častiach s napätím /ďalej viď. STN 343100/. Znalosť predpisov  týchto pracovníkoch bude prípadne overená podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.

- Preukázanie odbornej spôsobilosti v projekcii

Ing. Rastislav Švec je zapísaný do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov pod registračným číslom 6563*I4 ako autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb a je oprávnený vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

- Technický popis

- Všeobecný popis

Motorgenerátor s naftovým motorom je navrhnutý ako náhradný zdroj elektrickej energie v riešenom objekte. Návrh typu a výkonu MG vychádza z projektovanej spotreby elektrickej energie zariadení v budove, ktoré musia zostať v prevádzke aj pri výpadku verejnej rozvodnej elektrickej siete, ako sú DÁTOVÉ CENTRÁ a OSVETLENIE.

Výkon motorgenerátora je navrhnutý na záberový výkon zálohovaných zariadení.

Účelom inštalácie MG je zabezpečené napájanie zariadení, pri ktorých sú prípustné krátkodobé výpadky siete. Umiestnenie MG, bude na streche objektu

Výkon a typ náhradného zdroja:

MG:		132kVA/105,6kW

Prevedenie:	krytovaný

Prostredie podľa STN 33 2000-5-51: 5/2010 viď. protokol o určení vonkajších vplyvov priestorov stavby.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom:

podľa STN 33 2000-4-41: 10/2007 zabezpečená:

-  v normálnej prevádzke – izolovaním a krytmi, čl. 412.1 a 412.2

- pri poruche – samočinným odpojením napájania, čl. 413.1 a doplnkovým pospojovaním

- Technické parametre MG_GP135SIN

| Motorgenerátor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Záložný výkon ESP podľa ISO 3046 | 132kVA / 105,6kW |  |
| Záložný prúd | 190,5A |  |
| Menovitý výkon PRP podľa ISO 8528 | 120kVA / 96kW |  |
| Menovitý prúd | 173,2 A |  |
| Menovité výstupné napätie , Menovitá frekvencia | 230V / 400V , 50Hz |  |
| Menovitý účinník cosφ | 0,8 |  |
| Palivová nádrž | Súčasť rámu motorgenerátora |  |
| Veľkosť palivovej nádrže | 250 L |  |
| Kontinuálne meranie úrovne hladiny paliva |  |  |
| Spotreba paliva pri 100% záložnom výkone | 30,4 L / hod |  |
| Spotreba paliva pri 100% menovitom výkone | 27,6 L / hod |  |
| Spotreba paliva pri 80% menovitom výkone | 21,6 L / hod |  |
| Doba zálohovania pri 80% menovitom výkone | 11 hod |  |
| Kapacita oleja | 12,8 L |  |
| Kapacita chladiacej kvapaliny | 18,5 L |  |
| Motor |  |  |
| Ovládacie napätie – štartér a nabíjačka | 12V – bezobslužná štartovacia batéria |  |
| Počet valcov / Nasávanie | 4 – v rade L / preplňované turbo |  |
| Typ chladiacej kvapaliny | 40% glykol-voda |  |
| Menovité otáčky | 1 500 ot/min |  |
| Regulátor otáčok | elektronický |  |
| Množstvo vzduchu pre chladič motora | 280 m3/min |  |
| Množstvo nasávaného vzduchu - motorom | 7,1 m3/min |  |
| Maximálny protitlak na odvode vzduchu motora | - kPa |  |
| Odporúčané žalúzie prívod a odvod vzduchu | prívod SxV 1070x1070mm | odvod SxV 940x9400mm |
| Množstvo výfukových plynov | 538 kg/h |  |
| Priemer výfukového potrubia dimenzia do 15m | 1x DN90 mm |  |
| Predohrev chladiacej kvapaliny motora | - napájanie z nezálohovaného prívodu energetickej siete - spínanie / odpínanie ohrevu je regulované termostatom - vysoká spoľahlivosť štartu pri nízkych teplotách |  |
| Generátor |  |  |
| Vyhotovenie generátora | synchrónny, štvorpólový |  |
| Rotor | samobudiaci, bezkefový |  |
| Trieda izolácie / Krytie generátora | H / IP 23 |  |
| Automatická regulácia výstupného napätia | ±1% v statických podmienkach, pri ľubovoľnom účinníku a pri otáčkach motora -5% / +30% k nom. otáčkam motora |  |
| Rozmery nekrytovaného motorgenerátora | D x S x V (2100 x 900 x 1300) mm |  |
| Hmotnosť | 1460kg |  |
| Rozmery krytovaného motorgenerátora | D x S x V (2850 x 1000 x 1420) mm |  |
| Hmotnosť | 2000kg |  |
| Výkonové parametre sú stanovené pri nasledujúcich menovitých podmienkach: 25°C teplota nasávaného vzduchu, atmosférický tlak 100 kPa, relatívna vlhkosť 30% Tolerancia pre všetky parametre 5 %. |  |  |

| Riadiaci rozvádzač motorgenerátora RG |  |  |
| --- | --- | --- |
| Umiestnenie riadiaceho rozvádzača: na ráme motorgenerátora |  |  |
| - mikroprocesorový riadiaci systém - nabíjačka štartovacích batérií - automatický štart MG je aktivovaný v nasledovných prípadoch: pri poklese, výpadku sieťového napätia - automatické zastavenie MG je aktivované v nasledovných prípadoch: po obnovení sieťového napätia - istič generátora – 250A, dimenzovaný na nominálny prúd motorgenerátora |  |  |
| Riadiaca jednotka |  |  |
| Jednoduché ovládanie tlačidlami: RESET – MANUAL – AUTO – STOP – START |  |  |
| Merané parametre zobrazované na riadiacej jednotke - všetky napätia generátora (fázové L-N, združené L-L) - tlak oleja - prúd generátora L1, L2, L3 - teplota chladiacej kvapaliny - frekvencia generátora - napätie batérie, motohodiny - všetky napätie hl. siete (fázové L-N, združené L-L) - aktuálny výkon odoberaný z generátora kVA, kW - aktuálny výstupný účinníkgenerátora cos φ Beznapäťová signalizácia: - všeobecná porucha - minimálna hladina paliva - MG v chode - napätie MG k dispozícii | Zoznam Alarmov: - podotáčky a nadotáčky - nízke a vysoké napätie štartovacej batérie - chyba štartu a zastavenia - porucha nabíjačky - nadprúd - nadpätie a podpätie generátora - nízky tlak oleja - zastavenie generátora tlačidlom total stop - vysoká teplota chladiacej kvapaliny LED indikácia: - prítomná hlavná sieť - prítomné napätie z generátora - záťaž napájaná z hlavnej siete - záťaž napájaná z generátora |
| Odhlučnené krytovanie do vonkajšieho prostredia – OPTION |  |  |
| - krytovanie vyhotovené z povrchovo upraveného oceľového plechu - uzamykateľné servisné dvere - nasávací otvor z bočnej strany krytovania, výduchový otvor smerom dohora - tlmič hluku výfuku umiestnený v krytovaní - protihlukové obloženie stien krytovania – stredná hodnota akustického tlaku Lp= 66 dB(A) ±3 / 7m |  |  |

Silový rozvádzač R-ATS

Rozvádzač výkonového prepínania medzi nezálohovaným sieťovým napätím a napätím záložného MG

Umiestnenie v samostatnej skrini mimo rámu motorgenerátora

- dvojica výkonových prvkov– odpojovač energetickej siete so vzájomným mech. blokovaním - ovládanie výkonových prvkov z riadiaceho mikroprocesorového systému MG - výkonové prvky sú dimenzované na nominálny prúd MG

ZÁLOŽNÝ VÝKON ESP podľa ISO 3046:

(ESP) - je maximálny výkon, ktorý je zdrojový agregát schopný dodávať po dobu chodu do 500 hodín za rok, pri priemernom 70% zaťažení, pri stanovených prevádzkových podmienkach. Výkon ESP nie je možné preťažiť.

Ďalšia spresnená špecifikácia viď. ISO 3046

MENOVITÝ VÝKON PRP podľa ISO 8528:

(PRP) - je maximálny výkon, ktorý je k dispozícii v priebehu rôznych po sebe nasledujúcich výkonoch pri priemernom 70% zaťažení a ktorý môže trvať medzi stanovenými intervalmi pre údržbu a pri stanovených prevádzkových podmienkach. Výkon PRP je možné preťažiť o 10% po dobu 1 hodiny, každých 12 hodín.

Ďalšia spresnená špecifikácia viď. ISO 8528

- TECHNICKÉ PARAMETRE, PODMIENKY PREVÁDZKY, ROZMERY, HMOTNOSTI

Tabuľka technických parametrov

| Záložný výkon (LTP) | [kVA/kW] | 132/105,6 |
| --- | --- | --- |
| Menovitý výkon (PRP) | [kVA/kW] | 120/96 |
| Menovité napätie, napäťový systém | [V] | 3 x 230 / 400, 3+PEN (TN-C) |
| Záložný prúd | [A] | 190,5 |
| Menovitý účinník | [cosφ] | 0,8 |
| Menovitá frekvencia | [Hz] | 50 |
| Menovité otáčky | [min-1] | 1500 |
| Regulátor otáčok | [-] | mechanický |
| Spotreba paliva pri 100% zál. výkone | [l/h] | 30,4 |
| Spotreba paliva pri 100% men. výkone | [l/h] | 27,6 |
| Spotreba paliva pri 80% men. výkone | [l/h] | 21,6 |
| Veľkosť palivovej nádrže | [l] | 250 |
| Počet a usporiadanie valcov | [-] | 4 – v rade |
| Nasávanie | [-] | preplňované turbo |
| Ovládacie napätie | [V] | 12V |
| Dĺžka krytovaného agregátu | [mm] | 2 850 |
| Šírka krytovaného agregátu | [mm] | 1 000 |
| Výška krytovaného agregátu | [mm] | 1 420 |
| Hmotnosť s náplňami | [kg] | 2 0000 |

Výkonové parametre sú stanovené pri nasledujúcich menovitých podmienkach:

25°C teplota nasávaného vzduchu, atmosférický tlak 100kPa, relatívna vlhkosť 30%

Tolerancia pre všetky výkonové parametre je ±5 %.

ZÁLOŽNÝ VÝKON LTP podľa ISO 3046:

(ESP) - je maximálny výkon, ktorý je zdrojový agregát schopný dodávať po dobu chodu do 500 hodín              za rok, pri priemernom 70% zaťažení, pri stanovených prevádzkových podmienkach. Výkon ESP                      nie je možné preťažiť.  Ďalšia spresnená špecifikácia viď. ISO 3046

MENOVITÝ VÝKON PRP podľa ISO 8528:

(PRP) - je maximálny výkon, ktorý je k dispozícii v priebehu rôznych po sebe nasledujúcich výkonoch               pri priemernom 70% zaťažení a ktorý môže trvať medzi stanovenými intervalmi pre údržbu a pri stanovených prevádzkových podmienkach. Výkon PRP je možné preťažiť o 10% po dobu 1 hodiny, každých 12 hodín.

Ďalšia spresnená špecifikácia viď. ISO 8528

Podmienky pre prostredie inštalácie:

teplota prostredia		-20°C až +40°C

relatívna vlhkosť		max. 65 %

max. nadmorská výška		1000 m

- Výpočet tepelného príkonu

      - spotreba pri záložnom výkone (LTP) 30,4 l/hod

      - merná hmotnosť nafty 840 kg/m3

      - výhrevnosť nafty 41,9 MJ/kg

      - prepočet jednotiek 1MJ/kg = 0,2778 kW/kg

Tepelný príkon = (spotreba pri ESP) x (merná hmotnosť nafty) x (výhrevnosť nafty)

Tepelný príkon = (30,4 l/hod) x (0,84 kg/dm3 ) x (výhrevnosť nafty 11,64 kW/kg)

Tepelný príkon =  297,24 kW = 0,297MW

- Začlenenie stacionárneho zdroja podľa Vyhlášky 410/2012

Vypočítaný tepelný príkon motorgenerátora je menší, ako je prahová kapacita pre stredné zdroje znečisťovania ovzdušia (≥ 0,3 MW). Podľa prílohy č.1 k vyhláške č. 410/2012 sa motorgenerátor  132kVA začleňuje ako malý zdroj.

- Emisné limity

Príloha č.4 k vyhláške č. 410/2012:  ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA SPAĽOVACIE ZARIADENIA

Číslo kategórie:	VI.

Názov kategórie: 		          MALÉ SPAĽOVACIE ZARIADENIA

Emisie zo spaľovacieho zariadenia s MTP < 0,3 MW musia zodpovedať požiadavkám podľa technických noriem a iných obdobných technických špecifikácií, ktoré sa na príslušné zariadenia vzťahujú v súlade s osobitným predpisom:

Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne).

- Určenie zariadenia

Zariadenie bude používané výlučne na núdzovú prevádzku (ako náhradná zdroj elektrickej energie) do 500h/rok.

- Technológia stojiska MG

Vzduchotechnika - Prívod chladného vzduchu k MG

Chladenie motorgenerátora je vodné, s uzavretým okruhom a chladičom. Pri chode motora dopravuje vodné čerpadlo chladiacu vodu do výmenníka voda – vzduch a nazad do motora. Jej prietok je ovládaný termostatom chladiacej kvapaliny umiestneným na výstupnom potrubí z motora, ktorý udržuje konštantnú teplotu vody bez ohľadu na zaťaženie motora. Chladiaci vzduch je hnaný ventilátorom cez chladič voda – vzduch do chladiaceho potrubia a vyfukovaný mimo strojovne. Teplota chladiacej kvapaliny za motorom je 90°C. Ochladená kvapalina za chladičom dosahuje 82oC - 92 oC.

Nasávanie pracovného vzduchu pre motor je z vonkajšieho prostredia, cez nasávacie žalúzie v krytovaní MG.

Vzduchotechnika - Odvod ohriateho vzduchu z MG

Odvod ohriateho vzduchu do vonkajšieho prostredia, cez otvor v krytovaní MG

## Výfukové potrubie

Odvod spalín bude realizovaný výfukovým potrubím cez otvor v krytovaní MG, podľa platnej legislatívy.

Naftové hospodárstvo

Pretože MG je používaný len jednoúčelovo, ako náhradný zdroj el. energie je použité naftové hospodárstvo na zariadení. Prevádzková nádrž s objemom 250 litrov je umiestnená priamo v ráme MG, postačuje na 13,2 hod pri 75% menovitom výkone. Plniace hrdlo je prístupné na ráme. Dopĺňanie paliva je možné ručným krídlovým čerpadlom. Pri manipulácii s naftou a pri jej skladovaní (vrátane olejov) platia ustanovenia STN 650201: 5/1991, STN 65 0201/Z2: 04/2002.

Rám MG obsahuje ekologickú vaňu pre zachytenie všetkých kvapalín v MG.

- Požiadavka na ostatné profesie

- pre inštaláciu MG musí byť zabezpečená dobrá prístupová cesta až k stanovisku MG.

MG sa na mieste inštalácie vykladá z nákladného auta žeriavom na laná len za prvky k tomuto účelu určené. V čase inštalácie zariadenia zabezpečiť prístup nákladným automobilom prepravujúcim MG až na miesto inštalácie

- nosnosť a vyhotovenie betónového základu určí zodpovedný projektant – statik na základe parametrov navrhovaného MG (min. 1,5 násobok hmotnosti MG) základ dodávka stavby.

- SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA

Výrobca dodáva s každým elektrickým zdrojovým agregátom:

      - technický popis a návod na obsluhu výrobku

      - ES vyhlásenie o zhode

      - prevádzkovú knihu

      - protokol z preberacej a funkčnej skúšky

      - správu o prvej odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia

      - elektrické schémy

      - informačný list elektrického rozvádzača

      - obsah dodávky

      - protokol o konzervácii (pokiaľ je vykonaná) a osvedčenie o kvalite a kompletnosti výrobku

- Káblové rozvody

Použité káble pre inštaláciu sú celoplastové typu CYKY.

Klasifikácia kabeláže jednotlivých elektrických rozvodov, ktoré musia ako stavebný výrobok mať preukázané vlastnosti v zmysle vyhlášky MVRR SR č. 558/2009 Z.z.  bude špecifikovaná v zmysle STN 920203 triedami reakcie na oheň nasledovne :

- domáci rozhlas (ZO) : 					B2ca

- núdzové osvetlenie (ZO,BH) :					B2ca, a1, s1

- osvetlenie CHUC a zásahových ciest  (BH):			B2ca, a1, s1

- evakuačné a požiarne výťahy  (ZO) :				B2ca

- vetranie CHUC (ZO,BH) :					B2ca, a1, s1

- stabilné hasiace zariadenie  (ZO) :				B2ca

- elektrická požiarna signalizácia  (ZO) :				B2ca

- zariadenie na odvod tepla a splodín horenia (ZO,BH) :		B2ca, a1, s1

- zosilovacie čerpadlá požiarneho vodovodu  (ZO) :		B2ca

- kabeláž el. rozvodov s vnútorným zhromažďovacím priestorom :

- zhromažďovací priestor  (BH,ZO) :			B2ca, a1, s1

- priestory s pohybom návštevníkov  (BH) :			B2ca, a1, s1

Vysvetlivky:

ZO – odolný proti šíreniu plameňa,

BH – bezhalogénový s nízkou hustotou dymu pri horení,

PH – počas horenia funkčný v požadovanom čase.

Požiadavky na káble vedené cez požiarne úseky s priestorom:

1. Zdravotnícke zariadenia

1.1 jasle								B2ca, a1, s1, d1

1.2 lôžkové oddelenia nemocníc					B2ca, a1, s1, d1

1.3 jednotka intenzívnej starostlivosti anestéziologicko-

resuscitačné oddelenie, operačné oddelenie			B2ca, a1, s1, d1

2. Stavby sociálnych služieb podľa platného právneho predpisu (5)		B2ca, a1, s1, d1

3. Stavby s vnútornými zhromaždovacími priestormi

3.1 zhromaždovací priestor					B2ca, a1, s1, d1

3.2 ostatné priestory v ktorých sa pohybujú navštevníci		a1, s1

4. Stavby na bývanie (okrem rodinných domov), komunikačné priestory	B2ca, a1, s1, d1

5. Stavby na ubytovanie pre viac ako 20 osôb (hotely, ubytovne, kúpele,

internáty a pod)

5.1 izby s príslušenstvom						B2ca, a1, s1, d1

5.2 spoločné priestory (hala, recepcia, jedáleň, reštaurácia)		B2ca, a1, s1, d1

6. Chránené únikové cesty						B2ca, a1, s1, d1

Požiadavky na káble vedené na streche stavby:

- na ktorej je úniková cesta					B2ca, a1, s1, d1

- na ktorej je vonkajšia zásahová cesta				B2ca, a1, s1, d1

- nad zhromažďovacím priestorom					B2ca, a1, s1, d1

Káble sú dimenzované v zmysle platných noriem podľa nasledujúcich kritérií:

- dovolené zaťaženie káblov

- skratová odolnosť káblov

- úbytok napätia

- zabezpečenie vypnutia pri ochrane pred úrazom el. prúdom.

Káblové rozvody sú riešené v závislosti na type priestoru, v ktorom prechádzajú:

a) káble v bezhalogénovej  pevnej rúrke

b) na jednoduchých káblových úchytoch ( typový výrobok ) uchytených na strope v priestore podhľadu

c) káble v ochranných ohybných rúrkach v podlahe pod stropom v miestach, kde sa nachádza podhľad

d) káble v ochranných ohybných rúrkach v suchých priečkach

e) káble na káblových žľaboch v priestore výstavnej plochy v súbehu s ostatnými inštaláciami (VZT)

f) káble na káblovom rebríku  - stúpanie v hlavnej stúpačke

Pozdĺžne vedenie káblov 1. stupňa dodávky elektrickej energie a ostatných káblov musí byť priestorovo prípadne polohovo oddelené podľa čl. 20 STN 38 2156/Z1.

Protipožiarne opatrenia

Prestupy rozvodov požiarno - deliacimi konštrukciami požiarnych úsekov objektu musia byť utesnené podľa požiadaviek STN 92 0201-2. Tieto tesniace hmoty musia byť stupňa horľavosti max. B (v zmysle STN 73 0862), napr. upchávky HILTI, INTUMEX, betónové zálievky atď. s požiarnou odolnosťou rovnou požiarnej odolnosti požiarno - deliacej konštrukcie, ktorou prestupujú (maximálne však EI90 minút).

- Hlavné pospájanie

Pre objekt bude riešená hlavná uzemňovacia prípojnica EP (HUP), umiestnená v NN rozvodni.

Na ňu sa pripoja skriňa rozvádzača a všetky pomocné konštrukcie a ďalšie neživé časti el. zariadení. Pospojovanie sa zrealizuje pásovinou 2x FeZn 30x4 a vodičmi CYA ž/z. EP sa pripojí na vývod základového zemniča v miestnosti. Funkčné uzemnenie MG, bude pripojené priamo na vývody základového zemniča mimo EP.

Uzemnenie uzla zdroja generátora

Uzol zdroja generátora uzemniť prednostne na centrálnu uzemňovaciu sústavu alebo na samostatný uzemňovač. Hodnota samostatného uzemňovača nemá presahovať 5 ohm.

- Bezpečnostné opatrenia

Na rozvodných zariadeniach sú umiestnené bezpečnostné a výstražné tabuľky v zmysle príslušných STN.

Správanie rozvodu el. energie pri požiari:

Ovládací prvok CENTRAL STOP slúži podľa čl. 4.3.1 STN 92 0203 na zabezpečenie vypnutia dodávky elektrickej energie pre prevádzkové elektrické zariadenia v stavbe alebo v jej časti (zóne), ktoré nie sú elektrickými zariadeniami v prevádzke počas požiaru. Stavba musí byť vybavená ovládacím prvkom CENTRÁL STOP.

Od tlačidla CENTRAL STOP ide kontakt aj k záložnému zdroju MG a k záložnému zdroju UPS, ktorá neslúži pre napájanie požiarnych zariadení.

| Číslo | Názov | Grafická značka |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Ovládací prvok CENTRAL STOP |  |
| 3.2 | Ovládací prvok TOTAL STOP |  |
| 3.3 | Ohraničenie zóny 1) |  |
| 1) Pokiaľ je stavba rozčlenená na zóny, tak sa namiesto písmena „n“ v grafickej značke uvedie jej poradové číslo |  |  |

- Uvedenie do prevádzky

Elektrické zariadenia môže montovať len oprávnená, odborne spôsobila organizácia, podnikateľ v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z.

Je potrebné aby všetky práce na elektroinštalácii boli urobené len odborníkmi v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Pracovné  postupy je nutné zabezpečovať v zmysle súčasných platných predpisov a noriem STN.

Uvedenie do prevádzky vykoná elektrotechnik – špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok. Pred uvedením do prevádzky je nevyhnutné ukončiť montáž a vykonať odbornú prehliadku a skúšku zariadenia – o tom vyhotoviť písomnú  správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške ( „ východziu revíznu správu“ ).

- Prevádzka a údržba

Pokyny pre prevádzku elektrických zariadení a elektroinštalácie musia obsahovať prípustné spôsoby používania a montáže, návod na obsluhu vr. zakázaných manipulácií, návod na údržbu, prehliadky a skúšky, požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb- montáž, prevádzka, skúšky podľa §22, §23 a §24, vyhlášky č.  508/2009 Z.z. návod na montáž, vyskúšanie a podmienky pre uvedenie elektrických zariadení a elektrických inštalácií do prevádzky.

Počas prevádzky je potrebné vykonávať kontroly el. častí jednotlivých technologických zariadení stavby v lehotách stanovených podľa technických predpisov výrobcu. Zariadenia pracujú plne automaticky a za obvyklých okolností nie je nutný zásah obsluhy. K obslužným prácam je možné priradiť monitorovanie systému a k prevencii pravidelné profylaktické kontroly a prehliadky.

Do oblasti údržby MG patrí pravidelná kontrola a dopĺňanie prevádzkových kvapalín                  v zmysle technických podmienok zariadenia. Motorgenerátor je nutné pravidelne preštartovávať a kontrolovať jeho parametre, ktoré je nutné zapísať do prevádzkovej knihy.

Dodávateľ Applipower, s.r.o. zabezpečuje záručný a pozáručný servis, počas celej životnosti zariadení.

- Protipožiarne opatrenia

V blízkosti MG musí byť na vhodnom dobre prístupnom mieste umiestnený hasiaci prístroj snehový 2xSH5 a práškový PG6 a viditeľne umiestnený požiarny poriadok, v súlade s projektom PO – zabezpečí užívateľ.

Užívateľ zariadenia MG musí zaistiť dostatočné bezpečnostné opatrenia k ochrane zdravia a bezpečnosti práce a k ochrane kompletného technologického zariadenia podľa platnej legislatívy.

V priestoroch strojovne, resp. na povrchu MG musí byť udržiavaný poriadok a čistota. Užívateľ zaistí bezpečnostné tabuľky a predpisy podľa platných STN.

- Nepovolaným vstup zakázaný (tab. R5399-1)

- Zákaz fajčiť a používať otvorený oheň (tab.4201 2)

- Nehasiť vodou ani penovými prístrojmi (tab.4301 3)

- Základné pokyny pre obsluhu MG (dodá zhotoviteľ MG)

- Výveska „Prvá pomoc pri úraze el. energiou“

- Prevádzkový poriadok

- Požiarno-poplachové smernice

- podľa STN EN 61 310-1:9/2008 tabuľka „Výstraha – životu nebezpečné približovať sa k el. zariadeniam“ (tab. 8111)

- podľa STN EN 61 310-1:9/2008 tabuľka „Zariadenie smie obsluhovať len osoba tým poverená“

- podľa STN 01 8012-1:12/2000, STN 01 8012-2:12/2000značka 25 „Príkaz k ochrane sluchu“, tabuľka „Používaj chrániče sluchu“ (tab.2501)

- Horľavá kvapalina III. triedy (tab. I-992)

- Úniková cesta – únikový východ (tab. NE30 0 – únikový východ – šípka dolu 	označenie východu, alebo tab. NE30 1 – únikový východ - vpravo)

Používanie bezpečnostných ustanovení podľa STN 01 8012-1:12/2000, STN 01 8012- 2:12/2000 (značky, tabuľky, nápisy) je povinné.

- Technická dokumentácia

Prevádzkovateľ je povinný v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. §8, uchovávať dokumentáciu elektrického zariadenia a zabezpečovať jej aktualizáciu podľa skutkového stavu počas životnosti el. zariadenia. Je povinný na požiadanie ju predložiť orgánom štátneho požiarneho dozoru.

- Bezpečnostné upozornenia

Montáž elektrických zariadení môže vykonať len firma s platným oprávnením v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a 398/2013 Zb.z.  Počas montážnych prác musia jednotlivé pracovné skupiny dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy pre prácu na elektrických zariadeniach - podľa STN 34 3100. Po ukončení prác musí byť zariadenie podrobené východzej odbornej prehliadke a skúške v zmysle STN 33 2000-6 a STN 33 1500. Prevádzkovanie elektrických zariadení obsiahnutých v tomto projekte, ich obsluhu, opravy a údržbu môžu vykonávať len osoby s príslušnou kvalifikáciou v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.   a podľa STN 34 3100. Zodpovednosť za preverenie a pravidelné kontrolovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov pracujúcich na elektrických zariadeniach má prevádzkovateľ týchto zariadení.

Podľa vyhl. 508/2009 Z.z. § 4, prílohy č. 1, III. časť - rozdelenie zariadení a ich zaradenie do skupín podľa miery ohrozenia je predmetné zariadenie zaradené do skupiny B.

- POŽIADAVKY Z HĽADISKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Navrhnuté technické riešenie nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Z hľadiska nakladania s odpadmi vznikajúcimi počas realizácie stavebných prác je potrebné riadiť sa ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 315/2010 o nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom, vyhláškou č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a vyhláškou č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.

Odpady vzniknuté pri stavebných prácach je nutné po roztriedení sústreďovať v pristavených kontajneroch, príp. dočasne uložiť na vyhradené miesto na stavenisku.

O vznikajúcich odpadoch je potrebné viesť evidenciu vrátane spôsobu nakladania s nimi (odvoz, zhodnotenie, zneškodnenie), ktorá bude predložená pri kolaudácii stavby. Odpady vhodné na zhodnotenie budú odovzdané do zariadení na to určených a odpady, ktoré nebude možné zhodnocovať, budú zneškodnené skládkovaním. Stavebník doloží zmluvu s prevádzkovateľom riadenej skládky tuhého nekontaminovaného odpadu. Nebezpečné odpady (ďalej len „NO“) budú odovzdané zariadeniu, ktoré má povolenie na nakladanie s NO, príp. priamo spracovateľovi, ktorému ministerstvo udelilo autorizáciu na výkon činnosti spracovania odpadu.

- Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných  ohrození podľa zákona  č.124 / 2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa § 3 ods. 1 zákona č.124 / 2006 Z.z. musí byť súčasťou projektu vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a  neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam.

Vymedzenie niektorých pojmov

- prevencia je systém opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach činnosti za zamestnávateľa, ktoré sú zamerané na vylúčenie alebo obmedzenie  rizika  a  faktorov  pod -mieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce, a určenie postupu v prípade bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia zamestnanca,

- nebezpečenstvo je stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu poškodiť zdravie zamestnanca,

- ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené

- riziko je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň možných následkov na zdraví,

- neodstrániteľné nebezpečenstvo je také nebezpečenstvo, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť,

- neodstrániteľné ohrozenie je také ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť,

- nebezpečná udalosť je udalosť, pri ktorej bola ohrozená bezpečnosť alebo zdravie zamestnanca, ale nedošlo k poškodeniu jeho zdravia,

- bezpečnosť technického zariadenia je stav technického zariadenia a spôsob jeho používania, pri ktorom nie je ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnanca; bezpečnosť technického zariadenia je neoddeliteľnou súčasťou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Pri správnej montáži elektrickej inštalácie, pri uplatnení a dodržiavaní právnych predpisov, slovenských technických noriem, pokynov na obsluhu a údržbu a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nevzniknú od elektriny neodstrániteľné nebezpečenstvá a neodstrániteľné ohrozenia v zmysle uvedeného zákona.

Návrh ochranných opatrení:

| Faktor pracovného procesu a prostredia | Neodstrániteľné nebezpečenstvo | Neodstrániteľné ohrozenie | Návrh ochranných opatrení |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrina | Elektrické napätie a prúdy nebezpečné pre zdravie, život a majetok | Elektrický skrat, vznik požiaru | Bod 3 |
| - „ - | - „ - | Dotyk živej časti v normálnej prevádzke | Bod 3 |
| - „ - | - „ - | Dotyk neživej časti pri poruche | Bod 3 |

- Používanie osobných ochranných a pracovných pomôcok podľa príslušných predpisov (napr. STN 38 1981) a podľa zoznamu vypracovaného prevádzkovateľom.

- Dodržiavanie zákazu vstupu nepovolaným osobám.

- Práce na elektrických zariadeniach môžu vykonávať len zamestnanci (fyzické osoby) s predpísanou kvalifikáciou podľa vyhlášky MPSVR č.508 / 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s  technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za VTZ.

- Práce s otvoreným ohňom vykonávať len výnimočne na základe povolenia prevádzkovateľa.

- Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom / ochranné opatrenie ( ochrana pred dotykom živých častí ) je vyhotovená podľa STN 33 2000-4-41: napr. ochrana izolovaním živých častí, ochrana zábranami alebo krytmi.

- Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom / ochranné opatrenie (ochrana pred dotykom neživých častí) je vyhotovená podľa STN 33 2000-4-41: napr.  / ochrana samočinným odpojením napájania, ochrana použitím zariadení triedy ochrany II.

- Odborné prehliadky a odborné skúšky / revízie / ako aj  prehliadky elektrických inštalácií vykonávať zamestnancami (fyzickými osobami ) s predpísanou elektrotechnickou kvalifikáciou.

Možné lokality pre neodstrániteľné nebezpečenstvá a neodstrániteľné ohrozenia:

| Faktor pracovného procesu a prostredia | Neodstrániteľné nebezpečenstvo | Neodstrániteľné ohrozenie | Miesta možného vý - skytu neodstrániteľ - ných nebezpečenstiev a ohrození |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrina | Elektrické napätie a prúdy nebezpečné pre zdravie, život a majetok | Elektrický skrat, vznik požiaru | Živé elektrické časti, neživé elektrické časti, cudzie vodivé časti |
| - „ - | - „ - | Dotyk živej časti v normálnej prevádzke | Živé elektrické časti |
| - „ - | - „ - | Dotyk neživej časti pri poruche | Neživé elektrické čas - ti, cudzie vodivé časti |

Posúdenie rozsahu rizika:

| Neodstrániteľné nebezpečenstvo alebo neodstrániteľné ohrozenie | Pravdepodobnosť vzniku po - škodenia zdravia v prípade najlepšom1) najhoršom2) |  | Možné následky na zdravie v prípade najlepšom3) najhoršom4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrický skrat, vznik požiaru | Žiadna | vysoká | žiadne | veľké |
| Dotyk so živou časťou v normálnej prevádzke | Žiadna | vysoká | žiadne | veľké |
| Dotyk s neživou časťou pri poruche | Žiadna | vysoká | žiadne | veľké |

Riziko - je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň možných následkov na zdraví.

1)  najlepší prípad  z  hľadiska pravdepodobnosti vzniku poškodenia zdravia je, ak sa dodržiava pracovná disciplína, sú dodržané pracovné a bezpečnostné predpisy, súčasný výskyt len  jedného nebezpečenstva a ohrozenia, väčšia vzdialenosť od  zdroja  výskytu  nebezpečenstva a ohrozenia

2)  najhorší prípad

3)  najlepší prípad

4)  najhorší prípad

- Zásady riešenia z hľadiska bezpečnosti práce a technologických zariadení.

  - Rozvádzače sú umiestnené v základnom prostredí. Pred rozvádzačmi musí byť voľný priestor min. 1200 mm. Krytie rozvádzačov je IP40, pri otvorených dverách IP00 / IP20 . Dvere rozvádzačov, kryty a veka elektrických zariadení, umožňujúce prístup ku živým alebo pohybujúcim sa častiam, musia byť dostatočne pevné a upevnené tak, aby bolo možné otvoriť ich len pomocou nástroja alebo kľúča, pokiaľ nie je možné zamedziť iným spôsobom prístup ku zariadeniam a zaistiť bezpečnosť osôb.

  - Ochrana pred úrazom el. prúdom za normálnej prevádzky bude v zmysle STN 33 2000-1, 4-41, 5-54, 6 krytmi, izolovaním živých častí a pre vybrané priestory a zariadenia doplnková ochrana prúdovými chráničmi. Doplnková ochrana prúdovými chráničmi bude na zásuvkové okruhy a pevné vývody v kuchyni, kúpeľni a zásuvkové okruhy pre vonkajšie priestory. Všetky zariadenia a prístroje musia byť v krytí minimálne IP20 pre základné prostredie , min. IP43 pre vlhké prostredie a pre prístroje do vonkajšieho prostredia a min. IP21 pre svietidlá do vonkajšieho prostredia.

  - Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche bude v zmysle STN samočinným odpojením od napájania, hlavným a doplnkovým pospájaním. Doplnkové pospájanie bude urobené v strojovniach a kuchyniach. Dimenzia ochranného vodiča bude primeraná prierezu napájacích káblov v zmysle STN 33 2000-1, 4-41, 5-54, 6. V kúpeľniach bude urobené vodičom Cy 4mm2 s pripojením na ochranný vodič el. obvodu /prednostne na ochranný kolík zásuvky, prípadne v inštalačnej krabici/. V kúpeľni musí byť pri zásuvke bezpečnostná tabuľka Zákaz používania elektrických spotrebičov vo vani.

  - Prácu na elektrických zariadeniach môžu prevádzať len osoby s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z., § 21 elektrotechnik alebo § 22 samostatný ektrotechnik. Obsluhovať dané elektrické zariadenia môže poučený pracovník podľa § 20 tej istej vyhlášky.

  - Pri prácach na elektrických zariadeniach nn pod napätím sa musia používať vhodné pracovné a ochranné prostriedky (napr. izolované náradie, gumové rukavice pre elektrotechniku, izolačný gumový koberec pre elektrotechniku a pod.). Druh a množstvo ochranných prostriedkov určuje STN 38 1981.

  - Elektrozariadenia musia byť pod pravidelným dohľadom v časovom cykle podľa platných STN. Je potrebné kontrolovať krytie elektroinštalácie, spotrebičov, prístrojov, zisťovať povrchovú teplotu zariadení a vedenia, aby táto bola v predpísaných medziach. Pohyblivé prívody treba kontrolovať, či nie sú poškodené a či je dodržaná tesnosť pri ich zaústení.

  - Pri zistení poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zaistia požadovanú odolnosť elektrického zariadenia v danom prostredí. Platí to predovšetkým pre spoľahlivosť, trvanlivosť a z toho vyplývajúcu prevádzkovú hospodárnosť elektrického zariadenia. Treba prevádzať doťahovanie spojov, aby sa zabránilo ich uvoľňovaniu. Elektrické zariadenie sa musia udržiavať v stave, ktorý zodpovedá elektrotechnickým normám.

  - Odstránenie porúch menšieho rozsahu sa zabezpečí vlastnou údržbou v termínoch uvedených v revíznej správe. Odstránenie porúch väčšieho rozsahu sa zabezpečí dodávateľským spôsobom u organizácie oprávnenej prevádzať tieto práce.

  - Každý zásah do inštalácie musí byť zakreslený do dokumentácie skutočného prevedenia , čo je potrebné pre prevádzku, údržbu a revíziu elektrozariadenia, ako aj výmenu jednotlivých častí zariadenia.

  - Údržbári elektrozariadení musia byť podľa Vyhlášky 508/2009 Z.z. podrobení skúške o odbornej spôsobilosti pre prevádzanie a riadenie montáže a údržby elektrických zariadení.

  - Osoby poverené obsluhou elektrického zariadenia daného objektu musia byť preukázateľne oboznámení s príslušnou prevádzkou. Musia preukázať znalosti :

- z prevádzkových a bezpečnostných predpisov pre obsluhu zvereného zariadenia, najmä jeho zapínania, chodu a vypínania, o čom musí byť prevedený zápis

- o opatreniach, ktoré je potrebné vykonať, keď nastane únik nebezpečnej látky, pri havárii a pod.

- o protipožiarnych opatreniach

- o opatreniach pri úrazoch, o prvej pomoci a pod.

o spôsobe a postupe pri hlásení porúch na zverenom zariadení.

  - Pred uvedením el. zariadenia do prevádzky musí byť na ňom vykonaná východisková odborná prehliadka a odborná skúška vyhradeného elektrického zariadenia. podľa STN 331500, STN 33 2000-6 a vydaná správa, ktorá bude priložená k tomuto projektu. V prípade zaradenia objektu do kategórie A, je potrebné vykonať prvú úradnú skúšku.

  - Osoby obsluhujúce elektrické zariadenia a všetci zamestnanci musia byť poučení o nebezpečenstvách, ktoré hrozia pri manipulácii s týmito zariadeniami i napriek tomu, že tieto sú zhotovené v zmysle platných predpisov.

  - Prehliadky a skúšky elektrických zariadení počas prevádzky:

- Záver

Projektová  dokumentácia  bola  vypracovaná  podľa  platných  noriem  STN  a  preto  aj  montážne  práce  je  nutné  previesť  v  súlade  s  týmito  normami  ako  aj  montážnymi  pokynmi.

Všetky práce musia byť vyhotovené podľa platných noriem STN v čase realizácie.

Dodávateľ je povinný do jedného paré PD zakresliť skutočné zrealizovanie predmetnej elektroinštalácie.

Pred začatím prác investor zabezpečí vytýčenie exist. sieti . Prípadné zmeny budú akceptované v projekte skutočného prevedenia stavby.