Technická správa

k  projektu  na stavebné povolenie zdravotechnickej inštalácie

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY PO 01 a PO 02 v TRNAVE

PRIEMYSELNÁ č.5, TRNAVA

Projekt zdravotechnickej inštalácie rieši odkanalizovanie navrhovaných zariaďovacích predmetov od splaškových vôd a ich zásobovanie vodou.  V projekte sú riešené vyvolané zmeny investorom – odvod kondenzu z klimatizačných jednotiek a zmeny kuchyniek v č.m. 1.02, 1.10 a 2.04. V rozpočte/ aj vo výkaze výmer/ sú zrušené zar. predmety poukázané ako odpočítateľné položky. Všetky ostatné zariaďovacie predmety, k nim potrubia kanalizácie a vodovodu platia podľa pôvodných výkresov zti z roku 2014 vypracovaných p.Hotovým. Ako podklady slúžili stavebné výkresy v M 1:50 a situácia daného územia.

KANALIZÁCIA

Do pôvodného zvodného  kanalizačného  potrubia, ktoré bude vedené v základoch objektu, sú zaznačené dve zmeny poz.č.2 a 7- vloženie kolien 45st. Zvislé a pripojovacie potrubie od novonavrhnutých kuchyniek bude z PVC rúr odpadových /šedá farba/, zasekaných do drážok v murive.

Odvod kondenzu od klimatizačných jednotiek je riešený pod stropom jednotlivých podlaží, potrubie sa zaústi na zvislé potrubie osadením kondenzačného sifónu HL136.

Odpad z  umývačky riadu sa zaústí do podomietkovej zápachovej uzávierky HL405.

Po ukončení montáže previesť skúšku tesnosti kanalizácie: ležaté potrubie –uzavrieť všetky otvory a plnenie potrubia vodou cez hadicu, skúška plastového potrubia po dobu ½ hodiny Stúpacie potrubie –uzavrieť otvory, sifóny naplniť vodou a púšťať dym.

VODOVOD

Rozvod studenej vody v objekte bude vyhotovený z plasthliníkových trubiek Rehau Rautitan flex, stabil, zmena v rozvode vody je oproti pôvodnému projektu nepatrná- jedná sa o pripojenie navrhovaných kuchyniek. Teplá voda pre drezy bude pripravovaná v prietokovom zásobníku o obsahu 5 l, umiestnenom nad drezom. Potrubie vody je nutné izolovať- potrubie studenej vody voči orosovaniu opatriť izoláciou hr.4mm, pre teplú vodu hr.10mm.

Po ukončení montáže sa prevedie tlaková skúška vodovodného potrubia podľa STN  73 6660, čl.137-146 zdravotne nezávadnou vodou 1,5 násobku prevádzkového tlaku, ale najmenej 1,0MPa.

V Trnave 06.2018				           		                    Ing.Adamcová Lucia