## bilance
|  | Příloha: | 1 | Název akce: | Rozvádzač RH
Design by Doležal ver. 20.11.2005 ver. 22.11.2005 |  | Číslo obvodu | Název obvodu | Soudobý Soudobý Přenositelný příkon obvodu [ VA ] | na kterou fázi ? 1,2,3 ? | L1 | L2 | L3 | Soudobost zadávaná výsledná spočítaná pro informaci
já ale chci |  | 00 | Přívodní jistič | 22080 |  | 32
|  |  | ve fázích rezerva [%] |  |  | 4.7826 | 4.25 | 4.6087
Excel navrhuje |  | 00 | Přívodní jistič | 22080 |  | 32
|  |  | ve fázích rezerva [%] |  |  | 4.7826 | 4.25 | 4.6087
|  |  | Celkem soudobě | 21076 |  | 30.4696 | 30.64 | 30.5252 | 0.71095
|  |  | Pro informaci celkově nesoudobě : | 29645 |  | 42.8696 | 43.0826 | 42.9391 |  |  | 30.64
VÝKONNOVÉ BILANCE | ostatní |  | Celkem soudobě | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Poznámka
|  | 01 | [6 empty] | 1 |  | 0
|  | 02 | [8 empty] | 0
|  | 03 | [8 empty] | 0
|  | 04 | [8 empty] | 0
|  | 05 | [8 empty] | 0
|  | 06 | [8 empty] | 0
|  | 07 | [8 empty] | 0
|  | 08 | [8 empty] | 0
|  | 09 | [8 empty] | 0
| světla |  | Celkem soudobě | 916 |  | 1.2522 | 1.4226 | 1.3078 |  | Poznámka
|  | 11 | svetlo 1 | 150 | 1 | 0.65217 |  |  | 0.8 | WL 10 - CYKY-J 3 x 1,5 mm2 | 0.65217
|  | 12 | svetlo 2 | 51 | 2 |  | 0.22174 |  |  | WL 11 - CYKY-J 3 x 1,5 mm2 | 0.22174
|  | 13 | svetlo 3 | 238 | 3 |  |  | 1.0348 |  | WL 12 - CYKY-J 3 x 1,5 mm2 | 1.0348
|  | 14 | svetlo 4 | 210 | 1 | 0.91304 |  |  |  | WL 13 - CYKY-J 3 x 1,5 mm2 | 0.91304
|  | 15 | svetlo 5 | 358 | 2 |  | 1.5565 |  |  | WL 14 - CYKY-J 3 x 1,5 mm2 | 1.5565
|  | 16 | svetlo 6 | 138 | 3 |  |  | 0.6 |  | WL 15 - CYKY-J 3 x 1,5 mm2 | 0.6
|  | 17 | [8 empty] | 0
|  | 18 | [8 empty] | 0
|  | 19 | [8 empty] | 0
VÝKONNOVÉ BILANCE | zásuvky |  | Celkem soudobě | 7920 |  | 11.4783 | 11.4783 | 11.4783 |  | Poznámka
|  | 21 | Zásuvka 230 V - a | 2200 | 1 | 9.5652 |  |  | 0.6 | WL 4 - CYKY-J 3 x 2,5 mm2 | 9.5652
|  | 22 | Zásuvka 230 V - b | 2200 | 2 |  | 9.5652 |  |  | WL 5 - CYKY-J 3 x 2,5 mm2 | 9.5652
|  | 23 | Zásuvka 230 V - c | 2200 | 3 |  |  | 9.5652 |  | WL 6 - CYKY-J 3 x 2,5 mm2 | 9.5652
|  | 24 | Zásuvka 230 V - d | 2200 | 1 | 9.5652 |  |  |  | WL 7 - CYKY-J 3 x 2,5 mm2 | 9.5652
|  | 25 | Zásuvka 230 V - e | 2200 | 2 |  | 9.5652 |  |  | WL 8 - CYKY-J 3 x 2,5 mm2 | 9.5652
|  | 26 | Zásuvka 230 V - f | 2200 | 3 |  |  | 9.5652 |  | WL 9 - CYKY-J 3 x 2,5 mm2 | 9.5652
|  | 27 | [8 empty] | 0
|  | 28 | [8 empty] | 0
|  | 29 | [8 empty] | 0
|  | 30 | [8 empty] | 0
|  | 31 | [8 empty] | 0
|  | 32 | [8 empty] | 0
|  | 33 | [8 empty] | 0
|  | 34 | [8 empty] | 0
|  | 35 | [8 empty] | 0
|  | 36 | [8 empty] | 0
|  | 37 | [8 empty] | 0
|  | 38 | [8 empty] | 0
|  | 39 | [8 empty] | 0
| 3f spotřebiče |  | Celkem soudobě | 12240 |  | 17.7391 | 17.7391 | 17.7391 |  | Poznámka
|  | 41 | R1 - 2. NP | 5900 | 3f | 8.5507 | 8.5507 | 8.5507 | 0.8 | WL 1 - CYKY-J 5 x 6 mm2 | 8.5507
|  | 42 | R2 - 3. NP | 5900 | 3f | 8.5507 | 8.5507 | 8.5507 |  | WL 2 - CYKY-J 5 x 6 mm2 | 8.5507
|  | 43 | Rk - kotolňa | 3500 | 3f | 5.0725 | 5.0725 | 5.0725 |  | WL 3 - CYKY-J 5 x 6 mm2 | 5.0725
|  | 44 |  |  | 3f | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | 45 |  |  | 3f | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | 46 |  |  | 3f | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | 47 |  |  | 3f | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | 48 |  |  | 3f | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | 49 |  |  | 3f | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Note on B4: 20.11.05 první verze 22.11.05 doplněno: příloha, název akce, výsledná soudobost, více zásuvek, netisknutelné poznámky
Note on E2: dosadit dle svého systému číslování v projektu
Poznámky:
1. editujete jen zeleně podbarvené buňky, jinde vás to nepustí
2. tabulku ukotvěte nad A9, abyste neustále viděl celkové výsledky.Taky si potlačte zobrazování mřížky, je to hezčí
3. Excel uvažuje s jističi od 16 do 80A. Sem však můžete ručně vložit jistič jakýkoliv.
4. nezapoměňte zadávat nikoliv výkon, nýbrž příkon, kde zohledňujete i cosj a u motorů i účinnost
5. uvedené soudobosti nejsou soudobosti ve smyslu ČSN ( tam jsou uvedeny jen soudobosti bytů v nemovitosti ). Nic nám ale nebrání tento výraz použít i pro vyjádření soudobosti mezi obvody téhož charakteru navzájem.

## virtuální RD
|  | Příloha: | A10 | Název akce: | Virtuální rodinný dům
Design by Doležal ver. 20.11.2005 ver. 22.11.2005 |  | Číslo obvodu | Název obvodu | Soudobý Soudobý Přenositelný příkon obvodu [ VA ] | na kterou fázi ? 1,2,3 ? | L1 | L2 | L3 | Soudobost zadávaná výsledná spočítaná pro informaci
já ale chci |  | 00 | Přívodní jistič | 43470 |  | 63
|  |  | ve fázích rezerva [%] |  |  | 59.0867 | 49.4732 | 43.1792
Excel navrhuje |  | 00 | Přívodní jistič | 27600 |  | 40
|  |  | ve fázích rezerva [%] |  |  | 35.5616 | 20.4203 | 10.5072
|  |  | Celkem soudobě | 21483 |  | 25.7754 | 31.8319 | 35.7971 | 0.61503
|  |  | Pro informaci celkově nesoudobě : | 34930 |  | 40.4493 | 50.8406 | 60.5797 |  |  | 35.7971
VÝKONNOVÉ BILANCE | ostatní |  | Celkem soudobě | 140 |  | 0.086957 | 0.52174 | 0 |  | Poznámka
|  | 01 | napaječ zvonky | 20 | 1 | 0.086957 |  |  | 1 |  | 0.086957
|  | 02 | EZS | 60 | 2 |  | 0.26087 |  |  |  | 0.26087
|  | 03 | EPS | 60 | 2 |  | 0.26087 |  |  |  | 0.26087
|  | 04 | [8 empty] | 0
|  | 05 | [8 empty] | 0
|  | 06 | [8 empty] | 0
|  | 07 | [8 empty] | 0
|  | 08 | [8 empty] | 0
|  | 09 | [8 empty] | 0
| světla |  | Celkem soudobě | 518 |  | 0 | 2.2522 | 0 |  | Poznámka
|  | 11 | chodba, spíž, kuchyň | 80 | 2 |  | 0.34783 |  | 0.7 |  | 0.34783
|  | 12 | pokoje | 300 | 2 |  | 1.3043 |  |  |  | 1.3043
|  | 13 | sklep, půda, fasáda | 60 | 2 |  | 0.26087 |  |  |  | 0.26087
|  | 14 | koupelna | 300 | 2 |  | 1.3043 |  |  | vč. zásuvky " fén, holicí strojek " | 1.3043
|  | 15 | [8 empty] | 0
|  | 16 | [8 empty] | 0
|  | 17 | [8 empty] | 0
|  | 18 | [8 empty] | 0
|  | 19 | [8 empty] | 0
VÝKONNOVÉ BILANCE | zásuvky |  | Celkem soudobě | 7525 |  | 6.413 | 9.7826 | 16.5217 |  | Poznámka
|  | 21 | pokoje | 2100 | 3 |  |  | 9.1304 | 0.5 | vysavač + TV + stojanová lampa + něco | 9.1304
|  | 22 | pracovna | 1200 | 3 |  |  | 5.2174 |  | PC, monitor, fax, HiFi, lampička | 5.2174
|  | 23 | kuchyň | 2000 | 2 |  | 8.6957 |  |  | největší je rychlovarka | 8.6957
|  | 24 | pračka | 2300 | 3 |  |  | 10 |  |  | 10
|  | 25 | průtokáč | 2500 | 2 |  | 10.8696 |  |  | u dřezu v kuchyni | 10.8696
|  | 26 | boiler | 2000 | 3 |  |  | 8.6957 |  | "noční" proud | 8.6957
|  | 27 | mikrovlnka, lednička | 2150 | 1 | 9.3478 |  |  |  | MW s grilem | 9.3478
|  | 28 | zahrada | 800 | 1 | 3.4783 |  |  |  | strunová sekačka | 3.4783
|  | 29 | [8 empty] | 0
|  | 30 | [8 empty] | 0
|  | 31 | [8 empty] | 0
|  | 32 | [8 empty] | 0
|  | 33 | [8 empty] | 0
|  | 34 | [8 empty] | 0
|  | 35 | [8 empty] | 0
|  | 36 | [8 empty] | 0
|  | 37 | [8 empty] | 0
|  | 38 | [8 empty] | 0
|  | 39 | [8 empty] | 0
| 3f spotřebiče |  | Celkem soudobě | 13300 |  | 19.2754 | 19.2754 | 19.2754 |  | Poznámka
|  | 41 | garáž | 3000 | 3f | 4.3478 | 4.3478 | 4.3478 | 0.7 | podružný rozváděč | 4.3478
|  | 42 | elektrokotel | 10000 | 3f | 14.4928 | 14.4928 | 14.4928 |  |  | 14.4928
|  | 43 | zásuvka zahrada | 2000 | 3f | 2.8986 | 2.8986 | 2.8986 |  | míchačka | 2.8986
|  | 44 | sporák | 4000 | 3f | 5.7971 | 5.7971 | 5.7971 |  |  | 5.7971
|  | 45 |  |  | 3f | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | 46 |  |  | 3f | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | 47 |  |  | 3f | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | 48 |  |  | 3f | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | 49 |  |  | 3f | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Note on B4: 20.11.05 první verze 22.11.05 doplněno: příloha, název akce, výsledná soudobost, více zásuvek, netisknutelné poznámky
Note on E2: dosadit dle svého systému číslování v projektu
Poznámky:
1. editujete jen zeleně podbarvené buňky, jinde vás to nepustí
2. tabulku ukotvěte nad A9, abyste neustále viděl celkové výsledky.Taky si potlačte zobrazování mřížky, je to hezčí
3. Excel uvažuje s jističi od 16 do 80A. Sem však můžete ručně vložit jistič jakýkoliv.
4. nezapoměňte zadávat nikoliv výkon, nýbrž příkon, kde zohledňujete i cosj a u motorů i účinnost
5. uvedené soudobosti nejsou soudobosti ve smyslu ČSN ( tam jsou uvedeny jen soudobosti bytů v nemovitosti ). Nic nám ale nebrání tento výraz použít i pro vyjádření soudobosti mezi obvody téhož charakteru navzájem.