TECHNICKÁ  SPRÁVA

STAVBA : VÝSTAVBA MŠ V OBCI VECHEC

OBJEKT :  SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT

DIEL :  ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD

MIESTO STAVBY : VECHEC

OKRES :  VRANOV NAD TOPĽOU

INVESTOR :  OBEC VECHEC

DRUH DOKUMENTÁCIE :  PROJEKT

POČET VYHOTOVENÍ :  6

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :  Ing. JÁN SOTÁK

OSVEDČENIE IBP :  107 IPV 1997 EZ P A, B E1.1

1.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE

1.1.  Rozsah projektu :

Projekt rieši vnútornú elektroinštaláciu v objekte MŠ. Projekt taktiež rieši vonkajšiu a vnútornú ochranu objektu pred atmosferickými prepätiami.

Projekt nerieši 	–    Elektrickú prípojku NN (samostatná časť)

Meranie reguláciu – kúrenie (samostatná časť)

Štrukturovanú kabeláž (samostatná časť)

1.2.  Podklady pre vypracovanie projektu :

- stavebné výkresy objektu, technologický projekt stavby

- technologické požiadavky užívateľa objektu, ako aj ďalších dotknutých inštitúcii

- platné STN

2.  SPOLOČNÉ ELEKTROTECHNICKÉ ÚDAJE

2.1.	Napäťová sústava :

- 3/PEN  AC  400/230V 50Hz, TN – C

- samotné rozvody sú riešené pre sústavu 1/PEN AC 230 V 50 Hz, TN – C (jestv. vývody) a 1/N/PE AC 230 V 50 Hz, TN – S resp . 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN – S – prechod na TN-S je vyhotovený v hlavnom rozvádzači RH

2.2.  Vonkajšie vplyvy :  boli stanovené podľa STN 33 2000-5-51 / podrobne uvedené v doloženom protokole /

2.3. Ochrana  pred  zásahom el. prúdom v normálnej prevádzke (ochrana pred priamym dotykom) : STN 33 2000-4-41

- 412.2.1 Základná izolácia živých častí

- 412.2.2 Kryty

2.4. Ochrana pred zásahom el. prúdom pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) : STN 33 2000-4-41

- 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche

- 411.3.1.2 Ochranné pospájanie

2.5. Doplnková ochrana : STN 33 2000-4-41

- 415.1 Doplnková ochrana : prúdové chrániče (RCD)

2.6.   Istenie proti preťaženiu a skratu

- Silnoprúdové rozvody budú chránené proti preťaženiu a pred účinkami skratu ističmi v exist. podružných rozvádzačoch.. Navrhované istenie spĺňa požiadavky STN.

2.7. Údaje  o príkonoch (viď výkonová bilancia)

-   celkový inštalovaný príkon            					PINST = 29,6  kW

-   celkový súčasný príkon    						PSUČ = 21  kW

2.8. Stupeň dôležitosti dodávky el. energie

- „ 3 „  , podľa STN 34 1610

2.9.  Meranie spotreby  el.  energie

- v elektromerovom rozvádzači osadenom na verejne prístupnom mieste riešenom v projekte elektrickej prípojky

2.10. Kompenzácia účinníka

- Pre projektovaný odber nie je potrebné riešiť kompenzáciu účinníka.

3.  TECHNICKÝ POPIS

### 3.1.  Hlavný rozvádzač RH

Navrhovaný rozvádzač bude slúžiť na istenie všetkých navrhovaných  svetelných a zásuvkových vývodov na 1. nadzemnom podlaží MŠ a pre napojenie jednotlivých podružných rozvádzačov.

Rozvádzač RH bude osadený v miestnosti 1.2. Napojenie tohto rozvádzača je predmetom samostatného projektu - nie je riešené v tejto PD.

Rozvádzač RH je navrhnutý ako oceľo-plechový zapustený rozvádzač, osadený na mieste zrejmom z výkresu č. 01. Schéma zapojenia a náplň rozvádzača RH je zrejmá z výkresu č. 04.

V tomto rozvádzači bude vyhotovený prechod z napäťovej siete TN – C na TN – S.

### 3.2.  Podružný rozvádzač R1 (1. poschodie)

Navrhovaný podružný rozvádzač R1 bude slúžiť na istenie všetkých navrhovaných  svetelných, zásuvkových vývodov na 1 NP predmetnej MŠ.

Rozvádzače bude osadený na chodbe (miestnosť č.2.1 ) a bude napojený z hlavného rozvádzača káblom CYKY-J 5 x 6 mm2 uloženým  pod omietkou.

Rozvádzač je navrhnutý ako plastová zapustená rozvodnica, osadená na mieste zrejmom z výkresu č. 02 a inštalovaný vo výške min. 150 cm od podlahy. Schéma zapojenia a náplň rozvádzača je zrejmá z výkresu 05.

### 3.3.  Podružný rozvádzač R2 (2. poschodie)

Navrhovaný podružný rozvádzač R2 bude slúžiť na istenie všetkých navrhovaných  svetelných, zásuvkových vývodov na 2 NP predmetnej MŠ.

Rozvádzače bude osadený na chodbe (miestnosť č.3.1 ) a bude napojený z hlavného rozvádzača káblom CYKY-J 5 x 6 mm2 uloženým  pod omietkou.

Rozvádzač je navrhnutý ako plastová zapustená rozvodnica, osadená na mieste zrejmom z výkresu č. 03 a inštalovaný vo výške min. 150 cm od podlahy. Schéma zapojenia a náplň rozvádzača je zrejmá z výkresu 06.

### 3.4.  Podružný rozvádzač Rk (kotolňa)

Tento rozvádzač nie je predmetom riešenia tohto projektu - súčasť dodávky kotolne. Projekt rieši iba napojenie tohto rozvádzača z hlavného rozvádzača RH káblom CYKY-J 5 x 6 mm2 uloženým pod  omietkou

### 3.5.  Svetelný rozvod

Svetelný obvod vyhotoviť káblom CYKY prierezu 1,5 mm2,  ktorý bude uložený pod  omietkou resp. v kovovej trúbke v miestach s horľavým podkladom.

Káble svetelných rozvodov viesť vo zvislých a vodorovných inštalačných zónach podľa STN 33 2130.

Výber  svietidiel  je  ponechaný  na  užívateľa  stavby pri zachovaní navrhovaných parametrov.

Typ svietidiel a ich počet je navrhovaný na základe svetelno-technických výpočtov jednotlivých miestností s dodržaním predpísaných parametrov osvetlenia stanovených normou STN EN 12 464.

Svietidlá v miestnostiach budú ovládané  lokálne  spínačmi pri  dverách. Spínače inštalovať v zóne ZS-d, tak aby ich stred bol vo výške 105 cm od podlahy.

Na horľavý podklad el. prístroje, vodiče a svietidlá montovať podľa predpisov pre montáž na horľavom podklade / nehorľavá podložka /.

### 3.6.  Zásuvkový obvod jednofázový

Rozvody zásuvkovej elektroinštalácie vyhotoviť  káblami CYKY-J 3 x 2,5 mm2 uloženými  pod   omietkou resp. v kovovej trúbke v miestach s horľavým podkladom.

Káble zásuvkových rozvodov viesť vo zvislých a vodorovných inštalačných zónach podľa STN 33 2130. Výšky montáže jednotlivých zásuviek sú zrejmé z výkresu č. 01 .

Typ zásuviek a ich krytie je zrejmé z výkresovej dokumentácie na základe konkrétnych vonkajších vplyvov.

Všetky zásuvkové obvody budú chránené z hľadiska ochrany pred zásahom el. prúdom prúdovým chráničom s rozdielovým prúdom 30 mA.

Na horľavý podklad el. prístroje, vodiče a svietidlá montovať podľa predpisov pre montáž na horľavom podklade / nehorľavá podložka /.

### 3.7. Núdzové osvetlenie

V celom objekte  je riešené aj núdzové osvetlenie núdzovými svietidlami vybavenými vlastním akumulátorom s príkonom  8 W  ( v prípade výpadku el. energie je zaručené že pri správnom zapojení svietidla bude svietiť 3 – 4 hodiny ).

V normálnej prevádzke sa akumulátor svietidla dobíja.

### 3.8. Hlavné a doplnkové (ochranné ) pospájanie

Ochranné vodiče PE, budú vodivo pripojené na ochrannú svorku el. zariadení. Ochranné vodiče budú pre každý obvod pripojené vodivo na ochrannú prípojnicu v jednotlivých rozvádzačoch, s označením totožnosti k vývodom. Neutrálne vodiče N, budú vodivo pripojené na prípojnicu neutrálnych vodičov s označením totožnosti k vývodom.

V predmetnom objekte vyhotoviť hlavné pospájanie vodičmi CYY  25 mm2 z/ž.

V objekte z hlavnej uzemňovacej svorky HUS priamo pripojiť spomínanými vodičmi :

- rozvodné potrubia v objekte, napríklad plynu, vody

- kovové konštrukčné časti budovy, ústredného kúrenia a klimatizácie

- oceľová výstuž konštrukčných betónových prvkov, ak je to vykonateľné

Vodivé časti prichádzajúce do objektu zvonku pospájať čo najbližšie k ich vstupnému miestu do objektu.

Hlavná prípojnica musí byť cez skúšobnú svorku uzemnená. Pripojenie hlavnej uzemňovacej svorky k navrhovanému základovému uzemňovaču je navrhovaný poplastovaným drôtom FeZn D 10 mm.

4.  TECHNICKÝ POPIS - BLESKOZVOD

Je riešený podľa normy STN EN 62 305-1 až 4 , ktorá delí systém ochrany pred bleskom (LPS) na vonkajší a vnútorný (STN EN 62305-1 čl. 3.41 a 3.42). Vonkajší systém ochrany tvorí zachytávacia sústava, sústava zvodov a uzemňovacia sústava. Vnútorný systém tvorí ekvipotenciálne pospájanie oddelených kovových častí k LPS priamym vodivým spojením alebo cez prepäťové ochrany umiestnené v RH (SPD) na vyrovnanie, alebo zníženie rozdielu potenciálu spôsobeným bleskovým prúdom.

Tento objekt je zaradený na základe doloženého manažmentu rizika (STN EN 62 305-2) do triedy LPS IV pri použití koordinovej prepäťovej ochrany SPD podľa IEC 62305-4.

Výsledky výpočtov : objekt je zaradený do stupňa LPS IV, polomer valivej gule r = 60 m, veľkosť oka mreže zachytávacieho vedenia max. 20x20m. Ochranný uhol pre LPS IV je cca 78°, typická vzdialenosť medzi susednými zvodmi s typickou vzdialenosťou  20 m.

4.1.  Uzemňovacia sústava :

Navrhovaný základový uzemňovač vyhotoviť pásom FeZn 4x30mm a uložiť ho na dne základového výkopu, tak aby celý povrch tohto pásku bol obliaty betónom hrúbky minimálne 5 cm. Na stabilizáciu pásu FeZn 4x30mm vo výkope a zabezpečenie dostatočnej hrúbky betónu okolo pásiku FeZn budú použité distančné držiaky DD zapichnuté v spodnej vrstve betónu. Spájanie pásov FeZn 4x30 medzi sebou vyhotoviť svorkami SP2 - k.č. 318233 DEHN

Spoje v zemi izolovať proti korózii asfaltovaním.

Vývody ku KARI sieťam v základovej platni vyhotoviť drôtom FeZn d 10 mm pripojeným k uzemňovaciemu pásu FeZn 4 x 30 mm prostredníctvom svoriek 308 201 a drôt prichytávať ku KARI sieti prostredníctvom svoriek 308 035.

V mieste podľa výkresu č.01 od základového uzemňovača prostredníctvom svorky SP 1 vyviesť vodič FeZn D10 - k.č. 800 110 DEHN nad terén a ponechať rezervu 2m pre napojenie hlavnej uzemňovacej svorky HUS.

Pred zhotovením betónovej zálievky základového uzemňovača vykonať zmeranie a zapísanie všetkých prechodových odporov spájaných uzemňovacích vedení a prípadných doplňovacích uzemňovačov vrátane fotodokumentácie, elektrošpecialistom, ktorý bude robiť prvú OP a OS bleskozvodu.

Maximálny prechodový odpor nesmie prekročiť hodnotu 2 ohmy.

Všetky spoje v zemi pred zaliatím betónovou zálievkou ošetriť živičným náterom a pre potreby vyhotovenia východiskovej OPOS odfotografovať.

Pred zálievkou taktiež meraním a vizuálnou kontrolu skontrolovať celistvosť uzemňovacej sústavy.

4.2.  Zachytávacia sústava :

Je  navrhovaná  hrebeňová  bleskozvodná  zachytávacia sústava vyhotovená drôtom AlMgSi  D 8 mm na podperách po hrebeni  na podperách PV 01 resp PV 02 / viď v. č. 09 / v kombinácii s tromi zachytávacími tyčami 2,0 m osadenými na hrebeni strechy. Ku zberacej sústave vodivo pripojiť okapové žľaby cez svorky SO a všetky ďalšie náhodné kovové časti strechy.

Po obvode celého objektu je navrhovaných 7 zvodov, ktoré sú pripojené cez skúšobné svorky SZ k základovému uzemňovaču. Zvodový vodič  - poplastovaný vodič AlMgSi d 8 mm od strechy po krabicu skúšobnej svorky viesť pod zateplením z minerálnej vlny. Skúšobnú svorku inštalovať v krabici osadenej vo výške 70 cm od chodníka. Od SZ po uzemňovaciu sústavu viesť izolovaný drôt FeZn D 10 mm.

Na krabice inštalovať výstražné tabuľky upozorňujúce na nebezpečenstvo vzniku dotykového a krokového napätia pri búrke : PRI BÚRKE JE ZAKÁZANÉ ZDRŽIAVAŤ SA PRI ZVODE DO VZDIALNOSTI 3 m.

Jednotlivé  zvody  očíslovať  !

4.3.  Vnútorná ochrana pred prepätiami :

Vnútorná ochrana je riešená koordinovanou prepäťovou ochranou SPD. V rozvádzači RH je navrhnutá kombinovaná prepäťová ochrana SPD 1a2, ktorá sa pripojí za vstupný istič (vypínač) v rozvádzači.   Pripojovacie káble pre SPD majú byť v rozvádzači max. 20 cm dlhé. Pri realizovaní vývodov vedenia z rozvádzača je potrebné v čo najväčšej miere obmedziť súbeh nechránených vedení s chránenými vývodmi z rozvádzača. Pre pripojenie citlivých elektronických zariadení (počítače a pod) je potrebné použiť zabudovanú prepäťovú ochranu SPD3.

Vyrovnaním potenciálu kovových zariadení v objekte cez hlavnú uzemňovaciu svorku. Na vyrovnanie potenciálu budú napojené kovové potrubia vstupujúce do budovy – voda,  kovové žľaby na el. rozvod), ochranné a uzemňovacie vodiče el. rozvodov a vodiče na  funkčné uzemnenie.

Parametre SPD 1 a 2 :

Počet pólov 										3

Skúšobný bleskový prúd IIMP (10/350)				25 kA (na pól)

Ochranná úroveň Up								≤1,5 kV

Max. následný sieťový prúd 						50 kAef

Prepojenie SPD 1 s  PEN pripojnícou vyhotoviť vodičom H07 V-K 25 mm2 zž a s prepojenie uzemňovacej svorky SPD s HUS vodičom H07 V-K 25 mm2 zž. Trasy týchto vodičov viesť mimo trás káblových rozvodov.

Ekvipotenciálne pospájanie

V objekte bude z hlavnej uzemňovacej svorky HUS (563 201) vyhotovené ekvipotencionálne pospájanie.  K tejto uzemňovacej svorke bude pripojený obvodový uzemňovač objektu prostredníctvom izolovaného drôtu FeZn d 10 mm. Táto svorka bude osadená pod hlavným rozvádzačom objektu v krabici PKG 300

Ochranné vodiče PE, budú vodivo pripojené na ochrannú svorku el. zariadení. Ochranné vodiče budú pre každý obvod pripojené vodivo na ochrannú prípojnicu v príslušnom rozvádzači, s označením totožnosti k vývodom. Neutrálne vodiče N, budú vodivo pripojené na prípojnicu neutrálnych vodičov s označením totožnosti k vývodom.

V predmetnom objekte vyhotoviť ekvipot. pospájanie vodičmi CYY  25 mm2 z/ž.

V objekte z hlavnej uzemňovacej svorky HUS priamo pripojiť spomínanými vodičmi :

- rozvodné potrubia v objekte, napríklad plynu, vody

- kovové konštrukčné časti budovy, ústredného kúrenia a klimatizácie

- oceľová výstuž konštrukčných betónových prvkov, ak je to vykonateľné

Vodivé časti prichádzajúce do objektu zvonku pospájať čo najbližšie k ich vstupnému miestu do objektu.

Hlavná prípojnica musí byť cez skúšobnú svorku uzemnená. Pripojenie hlavnej uzemňovacej svorky k uzemňovaču je navrhované drôtom FeZn D 10 mm.

Odpor  uzemnenia musí byť za obvyklých pôdnych podmienok menší, najviac však rovný 2 Ω.

5.  BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Montáž el. zariadenia musí byť vyhotovená v súlade s bezpečnostnými predpismi stanovenými STN.

Pred uvedením el. zariadenia do prevádzky je nutné podrobiť el. zariadenie " Východzej revízii ", podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a STN 33 2000-6.

V zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., Príloha č.1, III. Časť sú podľa miery ohrozenia zaradené technické zariadenia elektrické nasledovne:

Vyhradené technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia – Skupina „B“

Počas prevádzky sa majú vykonávať pravidelné revízie elektrických zariadení.

Prevádzkovateľ elektrických zariadení musí mať uloženú správu o východiskovej revízii s príslušnou technickou dokumentáciou skutočného vyhotovenia až do zrušenia elektrického zariadenia. Podobne správa o pravidelnej revízii musí byť uložená najmenej do vyhotovenia následnej revízie.

Údržby a opravy elektrického zariadenia môžu vykonávať len pracovníci s požadovanou kvalifikáciou.

6.  POSUDENIE RIZIKA:

Posúdenie rizík podľa STN EN ISO 12100 – Bezpečnosť strojov, všeobecné zásady konštruovania strojov, posudzovanie a znižovanie rizika , a v zmysle § 4 zák. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Skupina nebezpečenstiev:       	Elektrické ohrozenie

Druh ohrozenia:				a.) priamy kontakt osôb s elektrinou - úraz

b.) skrat, preťaženie – nebezpečenstvo požiaru

Miesto ohrozenia:				Rozvádzač

Stav zariadenia:				Normálna prevádzka, údržba

Popis nebezpečenstva: 			Elektrické nebezpečenstvo vyvolané priamym dotykom osôb s časťami

pod napätím resp. tepelnými účinkami pretekajúceho elektrického

prúdu.

Okruh ohrozených osôb: 		obsluha, klient

Odhadovanie rizika: 			Právny subjekt – osoba

Závažnosť zranenia – ťažký úraz až smrť

Rozsah – jedna osoba

Škoda – žiadny údaj

Frekvencia výskytu – zriedkavo

Trvanie – krátkodobé

Pravdepodobnosť – malá

Možnosť vyhnutia sa – podmienečne možné

Definícia cieľa ochrany: 		Zabrániť priamemu kontaktu so živými časťami a vzniku tepelných

účinkov prúdu.

Ochranné opatrenia:

Ochranné opatrenia podľa čl.411 STN 33 2000-4-41:

: Samočinné odpojenie napájania.

- základná ochrana - je zabezpečená základnou izoláciou živých častí, alebo

zábranami, alebo krytmi, v súlade s prílohou A.

- ochrana pri poruche - je zabezpečená ochranným pospájaním, samočinným

odpojením napájania pri poruche, doplnková ochrana prúdovými chráničmi a  doplnkovým ochranným pospájaním v súlade s 411.3 až 411.6 a 415.1 a 415.2.

Ochranné opatrenia podľa čl.412 STN 33 2000-4-41:

: Dvojitá alebo zosilnená izolácia

- základná ochrana  je zabezpečená základnou izoláciou a ochrana pri poruche je

zabezpečená prídavnou izoláciou.

- základná ochrana a ochrana pri poruche  je zabezpečená zosilnenou izoláciou

medzi živými časťami a prístupnými časťami.

Ochranné opatrenia podľa čl.415 STN 33 2000-4-41:

Doplnková ochrana: Prúdové chrániče (RCD).

NUTNÉ OCHRANNÉ OPATRENIA

1.	ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke – ochrana pred dotykom živých časti v zmysle STN 33 2000-4-41- izolovaním živých časti a krytmi

2.	ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche – ochrana pred dotykom neživých časti v zmysle STN 33 2000-4-41- samočinným odpojením napájania

3.	doplnková ochrana v zmysle STN 33 2000-4-41 prúdovým chráničom

4.	poučenie obsluhy o zásadách bezpečnosti a ochrane zdravia

5.	používanie ochranných a pracovných pomôcok

6.	používanie varovných štítkov a nápisov

7.	práce na zariadení pri montáži, oprave, údržbe a obsluhe vykonávajú len odborne spôsobili resp. poučení pracovníci

8.	pravidelné vykonávanie odborných prehliadok a skúšok - revízie

Zvyškové riziko:  žiadne neodstrániteľné nebezpečenstva a rizika

Identifikovanie ohrozenia v zmysle STN EN ISO 12100 – tabuľka B.1

| Ohrozenie | Činnosť | Potenciálne následky | Článok tejto normy | Navrhnuté ochranné opatrenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dotyk so živými časťami (priamy dotyk) - rozvádzač, prístroje, svorkovnice | údržba oprava | úraz el.prúdom, smrť | 6.2.9 6.2.4 a) | 1,2,3,4,5,6,7,9 |
| Dotyk osôb s časťa- mi, ktoré sa stali živými následkom zlých podmienok, najmä porušenie izolácie (nepriamy dotyk) | obsluha | úraz el.prúdom, smrť | 6.2.9 6.4.4 6.4.5 | 1,2,3,4,5,6,7,9 |
| Ohrozenie skratom, preťažením | údržba, obsluha | obluk-popálenie oheň | 6.3.3.2 6.3.5.4 | 1-9 |
| Ohrozenie statickou elektrikou | údržba, obsluha | úraz el.prúdom, smrť | 6.3.5.4 | 1-9 |

Vo Vranove n. T.,  03./2019                                                   Vypracoval :  Ing. JÁN SOTÁK