Technická  správa

1. Identifikačné údaje o objekte

Názov stavby     : Výstavba MŠ v obci Vechec

Názov objektu   : SO 05 – Kanalizačná prípojka

Miesto výstavby : Vechec, k.ú. Vechec, p.č. C-KN 905, 906/1, 906/2

Okres                  : Vranov nad Topľou

Kraj                    : Prešovský

Investor              : Obec Vechec, Hlavná 133/32, Vechec

Projektant          : Ing. Milan Uhorščák, aut. ing., 094 21 Kladzany č. 9

Dodávateľ          : neurčený

Stupeň                : PD pre stavebné povolenie

2.  Základné údaje o objekte

2.1 Súčasný stav a koncepcia riešenia

Objekt kanalizačná prípojka bude slúžiť na odvádzanie splaškových vôd z navrhovanej novostavby MŠ v obci Vechec. Odvádzanie odpadových vôd bude do existujúcej verejnej kanalizácie Vechec s miestom napojenia do potrubia PVC D 315, nachádzajúceho sa na pozemku investora v areáli MŠ. Odpadová splašková voda bude odvádzaná prípojkou PVC D 160 mm. Celková dĺžka kanalizačnej prípojky je 5,5 m. Spádové pomery prípojky sú zrejmé z pozdĺžneho profilu.

2.2 Podklady

- situácia osadenia stavby, spracovaná projektantom hlavného objektu

- polohopisné a výškopisné zameranie územia, spracované projektantom objektu

- katastrálna mapa obce Vechec

3.  Popis technickéh riešenia

3.1 Zemné práce

Zemné práce budú pozostávať z odstránenia ornice, výkopu ryhy pre uloženie potrubia, zriadenia lôžka pod potrubie, obsypu potrubia, zo zásypu ryhy po uložení potrubia a úpravy terénu do pôvodného stavu.

Hĺbka uloženia potrubia prípojky je 1,38 – 2,62 m. Vykopaná zemina sa použije na zásyp potrubia. Na zriadenie lôžka hrúbky 150 mm a obsypu potrubia hrúbky 450 mm sa použije piesok. Vzhľadom na hĺbku výkopu nie je potrebné paženie po celej dĺžke výkopu.

Pred začatím zemných prác požiadať správcov podzemných vedení o ich vytýčenie!

3.2 Kanalizačná prípojka

Začína v mieste napojenia na existujúcu stoku. Kanalizačná prípojka je od bodu napojenia v celej  dĺžke 5,5 m z materiálu  PVC D 160 mm. Na prípojke je navrhnutý 1 ks kontrolnej šachty plastovej s liatinovým prejazdným poklopom. Kanalizačná šachta KŠ1 je ako plastová TEGRA DN 425 s výkyvnými hrdlami prietočná. Potrubie po kontrolnú šachtu KŠ1 bude uložené v sklone 112,0 %, od KŠ1 po napájaný objekt v sklone 6,0 %.

Kanalizačná prípojka podľa dostupných podkladov nekrižuje podzemné vedenia. Investor je povinný požiadať správcov PIS o vyznačenie sietí do PD a tieto v plnom rozsahu rešpektovať!

3.3 Napojenia na kanalizáciu

Napojenie na verejnú kanalizáciu bude do jestvujúcej stoky cez spojky „IN SITU“ D 160. Do stoky sa okružnou pílou vyreže presný otvor, do ktorého sa nasunie gumová manžeta. Do manžety sa nasunie spojka PVC D 160, ktorá tvorí spolu s gumovou manžetou súčasť spojky „IN SITU“ a zabezpečuje tesnosť spoja. Do tejto spojky sa nasunie koleno PVC D 160 45o na dosiahnutie požadovaného spádu prípojky. Na koleno sa ďalej namontuje potrubie prípojky PVC D 160.

4.  Hydrotechnické výpočty

Sú spracované v súlade so STN 75 6501 – Stokové siete a kanalizačné prípojky a s  Vyhláškou M ŽP SR č. 684/2006 Z.z..

Špecifická spotreba vody podľa „Vyhlášky“ je: 60,0 l.žiak-1.d-1 – priama spotreba žiaci

60,0 l.osoba-1.d-1 – priama spotreba personál

25,0 l.jedlo-1.d-1 – priama spotreba

Počet detí  - 63

Personál – 8 osôb

priemerná denná produkcia OV:

Qp = (63 x (60,0 +25,0)) + (8 x (60,0 +25,0)) = 6 035,0 l.deň-1 = 251,46 l.h-1 = 0,070 l.s-1

Maximálna denná produkcia OV:

Qm = 251,46 x 2,0 = 502,92 l.h-1 = 0,140 l.s-1

Maximálna hodinová produkcia OV:

Qh = 502,92 x 1,8 = 905,26 l.h-1 = 0,251 l.s-1

Predpokladaná ročná produkcia OV:

Qr = Qp  x 195 = 6 035,0 x 195 = 1 176 825,0 l.rok-1 = 1 177,0  m3.rok-1

5. Križovanie s PIS

V čase spracovania PD z dostupných podkladov nebolo známe križovanie s podzemnými vedeniami. Preto pred začatím zemných prác je investor povinný zabezpečiť u správcov PIS overenie existencie PIS a ich prípadné presné vytýčenie priamo v mieste stavby. Pri práci v blízkosti PIS je nutné postupovať opatrne, zaistiť potrubie alebo kábel a výkop vykonávať ručne.

Pri súbehu a križovaní je potrebné dodržať normované vzdialenosti.

Minimálne vodorovné vzdialenosti pri súbehu kanalizačného potrubia s PIS:

- elektrické silové vedenia 1-35 kV		-	  500 mm

- elektrické silové vedenia 110 kV		-	1000 mm

- oznamovacie kábly				-	  500 mm

- STL plynovody				-	1000 mm

- vodovodné potrubie				-	  600 mm

Minimálne zvislé vzdialenosti pri križovaní kanalizačného potrubia s PIS:

- elektrické silové vedenia 1-10 kV		-	300 mm

- elektrické silové vedenia 35-110 kV	-	500 mm

- oznamovacie kábly				-	200 mm

- STL plynovody				-	500 mm

- vodovodné potrubie				-	200 mm

Kladzany, február 2019

Vypracoval: Ing. Milan Uhorščák