1. Všeobecné údaje	3

2. Vnútorný vodovod	3

3. Vnútorná kanalzácia	5

4. Zariaďovacie predmety	5

5. Záver	5

# Všeobecné údaje

Predmetom projektu je odkanalizovanie zariaďovacích predmetov a rozvod studenej a teplej vody pre nové odberné miesta v objekte. Prívod vody pre materskú školu je riešený napojením na vodovodnú prípojku SO04 a odvod splaškových vôd od zariaďovacích predmetov napojením na kanalizačnú prípojku SO05.

Podklad pre vypracovanie:  projekt stavebnej časti, konzultácie s objednávateľom projektovej dokumentácie, platné vyhlášky a normy STN.

# Vnútorný vodovod

Potreba pitnej vody 	(podľa vyhlášky MŽP SR č. 684/2006) v súlade s STN 755401 – Navrhovanie vodovodných potrubí.

Počet detí :				63

Počet zamestnancov  :		8

Špecifická potreba vody na 1 osobu	 na deň :		60 l.osobu–1.deň-1

Špecifická potreba vody na 1 jedlo	 na deň :		25l.jedlo–1.deň-1

Priemerná denná potreba vody spolu

Qp = (63 x (60,0 +25,0)) + (8 x (60,0 +25,0)) = 6 035,0 l.deň-1 = 251,46 l.h-1 = 0,070 l.s-1

Maximálna hodinová potreba vody

Qm = 251,46 x 2,0 = 502,92 l.h-1 = 0,140 l.s-1

Kh max - súčiniteľ maximálnej hodinovej nerovnomernosti (STN 75 6101)

Ročná spotreba vody

Qr = Qp  x 195 = 6 035,0 x 195 = 1 176 825,0 l.rok-1 = 1 177,0  m3.rok-1

Stanovenie výpočtového prietoku studenej vody, "Qd", pre ostatné budovy s prevažne rovnomerným odberom vody.

V stavbe sú navrhnuté resp. sa predpokladá s osadením 21 ks záchodových mís, 3ks výleviek, 23ks umývadiel, 3ks spŕch a 1ks drezov.

Qd,sv =2,06 l/s.

Svetlosť prívodného potrubia do objektu 40mm.

Vstup studenej vody do objektu je v miestnosti 1.9 Kotolňa. Po vstupe do objektu bude na potrubí osadený hlavný uzáver s odvodnením.

Vetva vodovodu zásobuje vodou zariaďovacie predmety a požiarny vodovod.

Rozvody teplej a studenej vody k zariaďovacím predmetom budú zo systému Wavin EVO PP-RCT. Vnútorný rozmer /svetlosť/ potrubia 15 – 40 mm. Potrubie bude vedené v podhľadoch a v konštrukcii steny. V stene a v podlahe uložené potrubie musí byť spojené trvalo tesným nerozoberateľným spojením. Prístup k uzáverom v podhľadovej konštrukcii bude cez dvierka 200x300 mm.

Požiarna vetva musí mať ochranu potrubia pitnej vody pred znečistením, ktorá sa zabezpečí oddelením rozvodu pitnej vody od rozvodu vody na hasenie ochrannou jednotkou podľa STN EN 1717 ventilom BA295 DN40.

Požiarny vodovod bude z oceľových rúr vyrábaných podľa normy STN EN 10255 + A1.

V zmysle projektu požiarnej ochrany bude osadený nástenný hadicový navijak 25/30 (dĺžka hadice 30m) s tvarovo stálou hadicou (prietok 1,0 l/s), 3 ks v budove. Podľa STN 920400 sa vnútorné vodovodné potrubie pre viac ako dve hasiace zariadenia navrhuje na súčasné použitie najmenej dvoch hadicových zariadení. Potrubie bude opatrené izoláciou proti orosovaniu.

Všetky výrobky musia spĺňať dodané typové skúšky a skúšky kvality. Podľa prísl. rúrového materiálu stanovia sa spôsoby dopravy, skladovania, inštalovania a údržby. Všetky materiály použité na potrubie a súčasti musia byť vhodné na vodárenské použitie. Podľa STN 75 5911 sa vykonajú tlakové skúšky, realizačná firma musí vyhotoviť (zabezpečiť) protokol o tlakovej skúške. Vnútorný vodovod bude navrhovaný v zmysle STN 73 6660 , STN EN 806-1 a jej doplňujúcich noriem.

Každý prestup potrubia vodovodu do susedného požiarneho úseku bude opatrený protipožiarnym uzáverom s požiarnou odolnosťou podľa projektu požiarnej ochrany budov s prihliadnutím na druh použitého potrubia a deliacej konštrukcie. Požiarne uzávery musia byť certifikované a po montáži označené podľa platných predpisov.

Poloha potrubí zdravotechniky bude koordinovaná s ostatnými vedeniami v objekte. Na odbočky budú osadené uzatváracie ventily a vypúšťacie kohúty. Na cirkulačné potrubie sa osadia regulačné ventily Honeywell Alwa Kombi-4 s možnosťou termostatickej regulácie. Dimenzie podľa výkresovej časti PD. Polohu armatúr prispôsobiť situácii na stavbe. Obeh cirkulácie OPV zabezpečený čerpadlom Grundfos Alpha 2 25-60 N.

Teplá voda bude pripravovaná v zásobníkovom ohrievači. Objem ohrievača 300l.

Napojenie ohrievačov na rozvody teplej a studenej vody, odvodu kondenzátu previesť podľa montážnych pokynov výrobcu.

Na prívode do ohrievača osadiť poistný ventil a expanznú nádobu Reflex Refix DD33 s bezpečnostným ventilom.

Pre hygienu detí bude prívod vody riešený cez termostatický zmiešavací ventil s ochranou proti obareniu Honeywell T300. Ventil umiestniť mimo dosahu detí.

Potrubné rozvody budú izolované tepelno-izolačnými trubicami Tubolit DG podľa vyhlášky 282/2012 Z.z. Vyhláška stanovuje minimálnu hrúbku tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách pre izolačný materiál s tepelnou vodivosťou 0,035 W/(m.K) pri teplote 0 °C.
Pred  uvedením do prevádzky je potrebné celý rozvod vody podrobiť tlakovej skúške, preplachnuť a dezinfikovať.

# Vnútorná kanalzácia

Zariaďovacie predmety budú odkanalizované pomocou plastových rúr. Odpadové a pripojovacie potrubie bude z rúr PP, ležaté zvodové potrubie v styku so zeminou bude z rúr Wavin KG PVC-U. Rúry v zemi uložiť tak, aby ležali po celej dĺžke na lôžku. Minimálny sklon ležatého zvodového potrubia 2%.  Potrubie uložiť na pieskové lôžko hr. 120 mm, obsyp potrubia pieskom do výšky 300 mm nad vrch rúry. Ďalší zásyp výkopovou zeminou.

Potrubie od zariaďovacích predmetov bude vedené v drážke v priečkach, alebo voľne popri stene s dodatočným prekrytím. Všetky prechody potrubia z odpadového (zvislého) potrubia do zvodovej (ležatej) kanalizácie budú urobené pomocou dvoch kolien s ohybom 45. Všetky zmeny smeru potrubia kanalizácie sa budú montovať s kolenami s maximálnym uhlom 45.

Odvetranie kanalizácie sa prevedie stúpačkou nad strechu, ukončenie hlavicou 500 mm nad strechou /pozri PD/.  Nad podlahou 1.NP opatriť kanalizačné stúpačky čistiacim kusom vo výške cca 1 m nad úrovňou podlahy. Ak bude čistiaci kus umiestnený v stene alebo priečke, prístup k nemu bude cez dvierka 200x200 mm.

Dažďová kanalizácia nie je predmetom projektu.

# Zariaďovacie predmety

Sú navrhnuté bežné druhy zariaďovacích predmetov z dostupných katalógov a prospektov výrobcov a predajcov. Výber typu spresniť s investorom. Montáž urobiť bežným spôsobom podľa platných STN. Výška WC misy pre žiakov 300-350mm od podlahy, výška umývadiel pre žiakov 500mm od podlahy.

Napojenie technológie kuchyne a digestora, na rozvody vody a kanalizácie upresniť s dodávateľom.

# Záver

Pri vykonávaní inštalačných a stavebných prác je potrebné dodržiavať zásady bezpečností práce. Je potrebné postupovať tak, aby nedošlo k ich porušeniu. Je nutné dodržať všetky súvisiace vyhlášky, normy STN najmä STN 73 6760, STN 73 6005 a STN 73 6660 ako aj ostatné bezpečnostné predpisy. Navrhovaná kanalizácia a vodovod nesmú prechádzať priestorom, alebo nosným prvkom stavby, ktorým by bola narušená stabilita stavby. Všetky navrhnuté výrobky a zariadenia je nutné montovať a prevádzkovať podľa pokynov výrobcu a bezpečnostných predpisov.

Pri realizácií je potrebné použiť len materiály s platným certifikátom.

Počas realizácie je potrebné prihliadať na rozvody ELI, VZT, UVK a pod., Tieto je potrebné koordinovať s rozvodmi ZTI.

Dodávateľ je povinný pred začatím prác skontrolovať všetky údaje na výkresoch a porovnať ich skutočným stavom. Informácie na všetkých výkresoch slúžia k objasneniu projektového riešenia. Rozmery neuvedené na výkresoch nemožno odmeriavať. Spôsob použitia výrobnej technológie, dielenské výkresy a postup výroby je v kompetencii a na zodpovednosť dodávateľa.

Výrobky uvedené v tejto dokumentácii je možné nahradiť obdobnými výrobkami iných výrobcov za dodržania technických a kvalitatívnych parametrov.