TECHNICKÁ SPRÁVA

1. Identifikačné údaje o objekte

Názov stavby     : Výstavba MŠ v obci Vechec

Názov objektu   : SO 04 – Vodovodná prípojka

Miesto výstavby : Vechec, k.ú. Vechec, p.č. C-KN 905, 906/1, 906/2

Okres                  : Vranov nad Topľou

Kraj                    : Prešovský

Investor              : Obec Vechec, Hlavná 133/32, Vechec

Projektant          : Ing. Milan Uhorščák, aut. ing., 094 21 Kladzany č. 9

Dodávateľ          : neurčený

Stupeň                : PD pre stavebné povolenie

2.  Základné údaje o objekte

Objekt vodovodná prípojka bude slúžiť na zásobovanie navrhovanej novostavby Materskej školy v obci Vechec pitnou vodou. Zdrojom vody bude verejný vodovod Vechec, miestom napojenia potrubie HDPE D 110, nachádzajúce sa pozemku investora v areáli MŠ. Voda do zásobovaného objektu bude dodávaná prípojkou HDPE D 32 mm. Vodovodná prípojka podľa dostupných informácií bude križovať verejnú kanalizáciu uložením potrubia nad kanalizačným potrubím. Spotreba vody bude meraná v novo navrhovanej vodomernej šachte umiestnenej 3,0 m od bodu napojenia vodomerom M-N QN2.5 XN.

2.1 Podklady

- situácia osadenia stavby, spracovaná projektantom hlavného objektu

- polohopisné a výškopisné zameranie územia, spracované projektantom objektu

- katastrálna mapa obce Vechec

2.2 Popis technického riešenia

Zemné práce

Zemné práce budú pozostávať z obkopania jestvujúceho potrubia HDPE D 110, z výkopu jamy pre zriadenie vodomernej šachty, z výkopu ryhy pre uloženie potrubia, zriadenia lôžka pod potrubie, obsypu potrubia a šachty, zo zásypu ryhy po uložení potrubia a úpravy terénu do pôvodného stavu.

Hĺbka uloženia potrubia prípojky je 1,5 – 1,3 m. Vykopaná zemina sa použije na  obsyp a zásyp potrubia. Vzhľadom na hĺbku výkopu je potrebné paženie výkopu.

Pred začatím zemných prác požiadať správcov podzemných vedení o ich vytýčenie!

Napojenie na vodovod

Napojenie na verejný vodovod bude navrtávacím pásom pre potrubie HDPE D 110 so zemnou zákopovou súpravou a poklopom. Pomocou neho bude možné uzatvoriť prívod vody do vodovodnej prípojky. Prípojka bude v zásobovanom objekte prepojená na vnútorný rozvod.

Vodovodná prípojka

Začína v mieste napojenia na verejný vodovod navrtávacím pásom, ktorý je vystrojený guľovým uzáverom. Od bodu napojenia v celej  dĺžke 7,0 m bude z materiálu  HDPE D 32 mm. Vo vzdialenosti 3,0 m od bodu napojenia bude osadená vodomerná šachta kruhová DN 1000 mm so stúpačkami v zmysle STN EN 14 396 vodotesná, odvetraná so vstupným poklopom DN 600 mm. V nej bude meranie spotreby vody vodomernou súpravou s vodomerom M-N QN2.5 XN. Usporiadanie armatúr je zrejmé z kladačskej schémy. Po  montáži potrubia  sa vykoná tlaková skúška potrubia. Ak bude vyhovujúca, je možné potrubie zasypať.

Dodávku a montáž vodomeru zabezpečí len prevádzkovateľ vodovodu.

2.3 Hydrotechnické výpočty

Sú robené ako predpokladaný odber vody v súlade s Vyhláškou M ŽP SR č. 684/2006 Z.z. a v súlade so STN 75 5401 – Navrhovanie vodovodných potrubí.

Špecifická spotreba vody podľa „Vyhlášky“ je: 60,0 l.žiak-1.d-1 – priama spotreba žiaci

60,0 l.osoba-1.d-1 – priama spotreba personál

25,0 l.jedlo-1.d-1 – priama spotreba

Počet detí  - 63

Personál – 8 osôb

priemerná denná potreba:

Qp = (63 x (60,0 +25,0)) + (8 x (60,0 +25,0)) = 6 035,0 l.deň-1 = 251,46 l.h-1 = 0,070 l.s-1

Maximálna denná potreba:

Qm = 251,46 x 2,0 = 502,92 l.h-1 = 0,140 l.s-1

Maximálna hodinová potreba:

Qh = 502,92 x 1,8 = 905,26 l.h-1 = 0,251 l.s-1

Predpokladaná ročná potreba:

Qr = Qp  x 195 = 6 035,0 x 195 = 1 176 825,0 l.rok-1 = 1 177,0  m3.rok-1

2.4 Križovanie s PIS

V čase spracovania PD z dostupných podkladov bolo známe križovanie s verejnou kanalizáciou. Pred začatím zemných prác je investor povinný zabezpečiť u správcov PIS overenie existencie PIS a ich prípadné presné vytýčenie priamo v mieste stavby. Pri práci v blízkosti PIS je nutné postupovať opatrne, zaistiť potrubie alebo kábel a výkop vykonávať ručne.

Pri súbehu a križovaní je potrebné dodržať normované vzdialenosti.

Minimálne vodorovné vzdialenosti pri súbehu vodovodného potrubia s PIS:

- elektrické silové vedenia	-	400 mm

- oznamovacie kábly		-	400 mm

- NTL plynovody		-	500 mm

- STL plynovody		-	500 mm

- stoky				-	600 mm

Minimálne zvislé vzdialenosti pri križovaní vodovodného potrubia s PIS:

- elektrické silové vedenia	-	400 mm

- oznamovacie kábly		-	200 mm

- NTL plynovody		-	200 mm

- STL plynovody		-	200 mm

- stoky				-	200 mm

Kladzany, február 2019

Vypracoval: Ing. Milan Uhorščák